Таблица 17 - Расчёт вероятности безотказной работы участка тепловой сети от КЦ№5 до ул. Стахановская 4

| № пп | Участок ТС | Длина участка между камерами, м | Год ввода в эксплуа-тацию | Диаметр участка, м | Тип прокладки | Дата ремонта | Кол-во ремон-тов | Частота отказов участка | Время ремонта, час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ - задвижка | 10 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 2 | задвижка- ТК 601 | 95 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 3 | ТК 601- ТК 602 | 30 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 4 | ТК 602 - ТК 603 | 95 | 1988 | 0,616 | надзем | 19.05.2011 25.08.2010 | 2 | 0,667 | 8,16 |  |
| 5 | ТК 603 - ТК 604 | 105 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 6 | ТК 604 - ТК 605 | 144,7 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 7 | ТК 605 - ТК 801 | 30 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 8 | ТК 801 - ТК 802 | 2 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 9 | ТК 802 - ТК 803 | 3 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 10 | ТК 803 - ТК 804 | 80 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 11 | ТК 804 - ТК 805 | 61 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 12 | ТК 805 - ТК 814 | 463,8 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 13 | ТК 814 - ТК 815 | 5 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 14 | ТК 815 - ТК 816 | 86,9 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 15 | ТК 816 - ТК 817 | 23,5 | 1988 | 0,706 | надзем |  |  | 0,000 |  |  |
| 16 | ТК 817 - ТК 818 | 25 | 1988 | 0,706 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 17 | ТК 818 - задвижка | 59 | 1988 | 0,706 | подз. кан | 30.05.2012 | 1 | 0,333 | 8,33 |  |
| 18 | задвижка - ТК 818а | 91 | 1988 | 0,616 | подз. кан | 30.05.2012 | 1 | 0,333 | 8,14 |  |
| 19 | ТК 818а - ТК 819 | 58 | 1988 | 0,616 | подз. кан | 30.05.2012 | 1 | 0,333 | 7,97 |  |
| 20 | ТК 819 - ТК 820 | 240 | 1988 | 0,616 | подз. кан | 27.05.2010 | 1 | 0,333 | 8,89 |  |
| 21 | ТК 820 - ТК 821 | 201 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 22 | ТК 821 - задвижка | 105 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 23 | задвижка – ТК 822 | 1 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 24 | ТК 822 - ТК 823 | 172 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 25 | ТК 823 - ТК 824 | 177 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 26 | ТК 824 - ТК 825 | 184 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 27 | ТК 825 - ТК 826 | 95 | 1988 | 0,517 | подз. кан | 23.08.2012 | 1 | 0,333 | 7,75 |  |
| 28 | ТК 826 - ТК 827 | 134,5 | 2003 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 29 | ТК 827 - ТК 828а | 60 | 2003 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 30 | ТК 828а – ТК 828б | 20 | 1988 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 31 | ТК 828б – ТК 11001 | 22,45 | 1988 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 32 | ТК11001 - ТК11002 | 131,59 | 1988 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 33 | ТК11002 - ТК11003 | 285,04 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 34 | ТК11003 - ТК11004 | 113,2 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 35 | ТК11004 - ТК11005 | 218,93 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 36 | ТК11005 - ТК11006 | 125,41 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 37 | ТК11006 – ТК 9а-1а | 154,4 | 1997 | 0,259 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 38 | ТК 9а-1а – ЦТП №22 | 16,69 | 1988 | 0,259 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 39 | ЦТП №22 - задвижка | 12,4 | 1988 | 0,259 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 40 | задвижка – ТК 9а-1 | 12,4 | 1997 | 0,207 | подз. кан |  |  | 0,000 |  |  |
| 41 | ТК 9а-1 – ТК 9а-2 | 93 | 1997 | 0,207 | подз. кан | 28.08.2012 | 1 | 0,333 | 6,58 |  |
| 42 | ТК 9а-2 – Стахановская 4 | 24 | 1997 | 0,07 | подз. кан | 29.01.2010 | 1 | 0,333 | 6,13 |  |
| Интенсивность отказов участков от КЦ до Стахановская 4, введенных в эксплуатацию в 1988 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,244 |
| Интенсивность отказов участков от КЦ до Стахановская 4, введенных в эксплуатацию в 1997 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |
| Средняя вероятность безотказной работы всего участка от КЦ до Стахановская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |

Таблица 18 - Расчёт вероятности безотказной работы участка тепловой сети от КЦ№5 до ж.р. Кусяпкулово

| № пп | Участок ТС | Длина участка между камерами, м | Год ввода в эксплуа-тацию | Диаметр участка, м | Тип прокладки | Дата ремон-та | Кол-во ремон-тов | Частота отказов участка | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ -ТК | 10 | 1988 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 2 | ТК - задвижка | 40 | 1959 | 0,616 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 3 | задвижка- ТК 501 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 4 | ТК 501 - ТК 502 | 30 | 1988 | 0,517 | надзем | 12.05.2011 | 1 | 0,333 | 7,48 |
| 5 | ТК 502 - ТК 503 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 6 | ТК 503 - ТК 504 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 7 | ТК 504 - ТК 505 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 8 | ТК 505 - ут | 150 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 9 | ут - ТК 509 | 454 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 10 | ТК 509 - ТК 510 | 60 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 11 | ТК 510 - ТК 513 | 182 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 12 | ТК 513 - ТК 514 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 13 | ТК 514 - ТК 515 | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 14 | ТК 515- ТК 516 | 60 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 15 | ТК 516 - ТК 516а | 30 | 1997 | 0,517 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 16 | ТК 516а - ТК 519 | 90 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 17 | ТК 519 - задвижка | 55 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 18 | задвижка - ТК 519а | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 19 | ТК 519а - ТК 520 | 153 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 20 | ТК 520 - ТК 521 | 94 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 21 | ТК 521 - ТК 522 | 112 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 22 | ТК 522 - ТК 523 | 162 | 1992 | 0,517 | подзем | 23.08.2010 | 1 | 0,333 | 8,02 |
| 23 | ТК 523 - ТК 524 | 185 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 24 | ТК 524 - ТК 525 | 33 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 25 | ТК 525 - задвижка | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 26 | задвижка - ТК 526 | 38 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 27 | ТК 526 - ТК 527 | 20 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 28 | ТК 527 - ТК 528 | 50 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 29 | ТК 528 - ТК 529 | 48 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 30 | ТК 529 - ТК 530 | 32 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 31 | ТК 530 - ТК 531 | 142 | 1992 | 0,517 | подзем | 20.09.2011 | 1 | 0,333 | 7,94 |
| 32 | ТК 531 - ТК 532 | 120 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 33 | ТК 532 - ТК 533 | 72 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 34 | ТК 533 - задвижка | 185 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 35 | задвижка - ТК 533а | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 36 | ТК 533а - задвижка | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 37 | задвижка - ТК 534 | 52 | 1997 | 0,517 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 38 | ТК 534 - ТК 535 | 120 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 39 | ТК 535 - ТК 536 | 150 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 40 | ТК 536 - ТК 537 | 142 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 41 | ТК 537 - ТК 538 | 177 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 42 | ТК 538 - ТК 539 | 140 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 43 | ТК 539 - задвижка | 1 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 44 | задвижка - ТК 540 | 95 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 45 | ТК 540 - ТК 541 | 105 | 1997 | 0,414 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 46 | ТК 541 - ТК 542 | 80 | 1997 | 0,359 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 47 | ТК 542 - ТК 543 | 75 | 1997 | 0,359 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 48 | ТК 543 - ТК 544 | 142 | 1997 | 0,359 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 49 | ТК 544 - ТК 545 | 120 | 1988 | 0,359 | подзем | 18.05.2011 | 1 | 0,333 | 7,19 |
| 50 | ТК 545 - ТК С-1 | 328 | 1988 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 51 | ТК С-1 - ТК С-2 | 54 | 1988 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 52 | ТК С-2 - УТ | 216 | 1997 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 53 | УТ - ТК С-3 | 355 | 1988 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 54 | ТК С-3 - ТК С-4 | 96,5 | 1988 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 55 | ТК С-4 - УТ | 44 | 1997 | 0,259 | подзем | 24.08.2010 | 1 | 0,333 | 6,67 |
| 56 | УТ - ТК С-5 | 80 | 1988 | 0,259 | подзем | 24.08.2010 | 1 | 0,333 | 6,74 |
| 57 | ТК С-5 – ТК С-10 | 162 | 1988 | 0,259 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| 58 | ТК С-10 – ТК С-11 | 76 | 1988 | 0,259 | надзем |  |  | 0,000 |  |
| 59 | ТК С-11 – И.Насыри, 1 | 50 | 1997 | 0,15 | подзем |  |  | 0,000 |  |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, введенного в 1988 году |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 |  |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, введенного в 1992 году |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 |  |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, введенного в 1997 году |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| Средняя вероятность безотказной работы всего участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |

Таблица 19 Перечень потребителей, имеющих  индивидуальныеводонагреватели ГВС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Точка подключения | Работа в летнийпериуд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИМЗ (Ишимбайский машиностроительный завод) | Блохина,2 | ТМ-6, ТК-611 | нет | Ввод эстакада |
| 2 | МРКВК (Водоканал) | Жукова,16 | ТМ-5, ТК-515 | да | Ввод эстакада |
| 3 | Энергоцех- АНК Башнефть |  | ТМ-12, ТК-12021 | нет | Ввод эстакада |
| 4 | БПК, Баня №3 | Стахановская,51 | ТМ-2, ТК-201 | да | Ввод эстакада |
| 5 | УТТ | Жукова, 7 | ТМ-5, ТК-514 | нет | Ввод эстакада |
| 6 | КЦ-5 | Блохина 19 |  | да |  |
| 7 | Школа (СОШ) №10 | Стахановская, 99 | ТК 14-12, ТМ-4, ТК-407 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №14 |
| 8 | СОШ №15 | Горького 55 | п. Кусяпкулово, ТМ-5, ТК-545 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 9 | СОШ №11 | Бульварная 47 | ТМ-5, ТК-536 | нет |  |
| 10 | СОШ №16 | Пролетарская 27 | ТМ-1, ТК-133 | нет | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №15 |
| 11 | СОШ №9 | Крылова 31 | ТК 96-4, ТМ-5, ТК-531 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №96 |
| 12 | СОШ №6 | Мичурина 9 | ТК-84-2, ТМ-10, ТК-10005 | нет | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №84, ЦТП №5 |
| 13 | РБГИ (Башк.Гимназия Интернат) | Советская 72 | ТК-2502, ТМ-2 | нет |  |
| 14 | РКШИ (Кадетская Школа Интернат) | Мичурина 13 | ТК-10004, ТМ-10 | нет |  |
| 15 | Гимназия №1 | Ленина 19 | ТМ-3, ТК-312 | нет |  |
| 16 | Детский Дом Творчества | Ленина 22 | ТМ-1, ТК-126 | нет |  |
| 17 | ПУ-21 | Ленина 18а | ТМ-3, ТК-314 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №27 |
| 18 | ДОУ №6 | Стахановская 64а | ТМ-2, ТК-202 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №82 |
| 19 | ДОЦ-9 | Геологическая 55 | ТМ-2, ТК-2503 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №5 |
| 20 | ДОЦ-13 | Зелёная 58а | ТМ-2, ТК-208 | да |  |
| 21 | ДОЦ-17 | Нуриманова 29 | ТМ-4, ТК-407 | да |  |
| 22 | ДОЦ-18 | Гагарина 14 | ТК-17-6, ЦТП №9 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №17 |
| 23 | ДОЦ-21 | Лермонтова 33 | ТМ-10, ТК-10004 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №89 |
| 24 | ДОЦ-12 | Некрасова 116 | ТК 96-1, ТМ-5, ТК-531 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №96 |
| 25 | ДОЦ-23 |  | п.Кусяпкулово, ТМ-5 , ТК-545 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 26 | Кафе "Дружба" | Б.Хмельницкого 3 | ТМ-6, ТК-612 | да | Эстакада |
| 27 | Кафе "Колос" | Советская 91а | ТМ-1, ТК-131 | да |  |
| 28 | Военкомат | Уральская 77 | ТМ-2, ТК-2503 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №5,4 |
| 29 | ИРТС | Б.Хмельницкого 15 | ТМ-1, ТК-106 | да |  |
| 30 | Агрохимлаборатория | Блохина 42 | ТК-М4-12 или с ЦТП -8, ТМ-3, ТК-308 | да |  |
| 31 | Дворец спорта | Ленина 65 | ТМ-5, ТК-538 | нет | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей мкр. №3 |
| 32 | Пульмасанаторий | Парковая10 | п.Кусяпкулово, ТМ-5 , ТК-545 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 33 | Детский тубдиспансер | Губкина 100 | ТК-901, ТМ-9 | да |  |
| 34 | ПНИ (Психоневрлогический интернат) | Северная 1а | ТК С-3, ТМ-5, ТК-545 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 35 | ПНД | Шаймуратова 1 | п.Кусяпкулово, ТМ-5 , ТК-545 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 36 | Стоматологическая п-ка | Стахановская 58 | ТМ-2, ТК-2207 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №82 |
| 37 | Неврологическое отделение | Революционная 89 | ТМ-9, ТК-902, ТК-61-5 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №61 |
| 38 | Родильный Дом | Пролетарская 27 | ТМ-4, ТК-407 | да |  |
| 39 | Женская консультация | Гагарина 65 | ТМ-4, ТК-406 | да |  |
| 40 | Общежитие НГДУ | Революционная 88 | ТК-133, ТМ-1 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №6,15 |
| 41 | ЖЭУ-2 | Ленина 29 | ТМ-1, ТК-133 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №15 |
| 42 | ЖЭУ-2 | Ленина 25 | ТМ-1, ТК-133 | да |  |
| 43 | ЖЭУ-2 | Ленина 27 | ТМ-1, ТК-133 | да |  |
| 44 | ЖЭУ-2 | Геологическая 57 | ТМ-2, ТК-2503 | да |  |
| 45 | ЖЭУ-2 | Революционная 5 |  | да |  |
| 46 | ЖЭУ-2 | Зелёная 1 | ТМ-2, ТК-2501 | да |  |
| 47 | ЖЭУ-2 | Зелёная 3 | ТМ-2, ТК-2501 | да |  |
| 48 | ЖЭУ-2 | Советская 64 | ТМ-2, ТК-2501 | да |  |
| 49 | ЖЭУ-5 | Уральская 36 | ТМ-1, ТК-1301 | да |  |
| 50 |  | Промысловая 1 | ТМ-4, ТК-407 | да |  |
| 51 |  | Уральская 37 | ТК 84-5, ТМ-10, ТК-10005 | да |  |
| 52 | ЖЭУ-3 | Северная 25 | ТМ-5 , ТК-545, ТК-С-4 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 53 | ЖЭУ-3 | Северная 27 | ТМ-5 , ТК-545, ТК-С-4 | да |  |
| 54 | ЖЭУ-3 | Северная 23 | ТМ-5 , ТК-545, ТК-С-4 | да |  |
| 55 | ООО КСК | Стахановская 112 | ТМ-1, ТК-1303 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей квартала №15 |
| 56 |  | Советская 105 | ТМ-1, ТК-1303 | да |  |
| 57 | Частный дом | Северная 2г | ТМ-5 , ТК-545, ТК-С-4 | да | Ввод от внутриквартальных тепловых сетей п. Кусяпкулово |
| 58 | Частный дом | Северная 2/6 | ТМ-5 , ТК-545, ТК-С-4 | да |  |
| 59 | Частный дом | Лесной проезд 11а |  | да |  |
| 60 | Частный дом | Пролетарская 13а | ТМ-4, ТК-404 | да |  |

Таблица 20 - Снижение температур внутри помещения жилых зданий во время ремонтных работ участков тепловых сетей

| Температура наружного воздуха, С | Число часов с температурой наружного воздуха, ч | Время снижения температуры внутри здания до критической +12 С при установленной температуре наружного воздуха | Температура, которая установится в здании за время ремонта участка, С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТК 602 - ТК 603, ремонт 8,16 час. май, август | ТК 818 - ТК 819, ремонт 8,14 час. май | ТК 819 - ТК 820, ремонт 8,89 час. май | ТК 825 - ТК 826, ремонт 7,75 час. август | ТК 9а-1 - ТК 9а-2, ремонт 6,58 час. август | ТК 9а-2 - ж/д Стахановская, 4, ремонт 6,13 час. январь |
| -50 | 0 | 4,85 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| -45 | 0 | 5,25 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| -40 | 0 | 5,72 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| -35 | 5 | 6,29 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| -30 | 33 | 6,97 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -25 | 116 | 7,83 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -20 | 265 | 8,93 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| -15 | 529 | 10,38 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| -10 | 770 | 12,41 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| -5 | 948 | 15,43 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 961 | 20,43 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 5 | 799 | 30,49 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 8 | 638 | 43,94 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

| Температура наружного воздуха | Число часов с температурой воздуха, ч | Время снижения температуры внутри здания до критической +12 С | Температура, которая установится в здании за время ремонта участка, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТК 501 - ТК 502, ремонт 7,48 час. Май | ТК 522 - ТК 523, ремонт 8,02 час. Август | ТК 530 - ТК 531, ремонт 7,94 час. Сентябрь | ТК 544 - ТК 545, ремонт 7,19 час. Май | ТК С-4 - ТК С-5, ремонт 6,7 час. Август |
| -50 | 0 | 4,85 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| -45 | 0 | 5,25 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| -40 | 0 | 5,72 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| -35 | 5 | 6,29 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| -30 | 33 | 6,97 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| -25 | 116 | 7,83 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| -20 | 265 | 8,93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| -15 | 529 | 10,38 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| -10 | 770 | 12,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| -5 | 948 | 15,43 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 0 | 961 | 20,43 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 5 | 799 | 30,49 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 8 | 638 | 43,94 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 21 - Снижение температур внутри помещения промышленных зданий во время ремонтных работ участков тепловых сетей

| Температура наружного воздуха | Число часов с температурой воздуха, ч | Время снижения температуры внутри здания до критической +8 С при установленной температуре наружного воздуха | Температура, которая установится в здании за время ремонта участка, С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТК 602 - ТК 603, ремонт 8,16 час. май, август | ТК 818 - ТК 819, ремонт 8,14 час. май | ТК 819 - ТК 820, ремонт 8,89 час. май | ТК 825 - ТК 826, ремонт 7,75 час. август | ТК 9а-1 - ТК 9а-2, ремонт 6,58 час. август | ТК 9а-2 - ж/д Стахановская, 4, ремонт 6,13 час. январь |
| -50 | 0 | 6,36 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| -45 | 0 | 6,91 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| -40 | 0 | 7,57 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| -35 | 5 | 8,36 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| -30 | 33 | 9,34 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| -25 | 116 | 10,59 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -20 | 265 | 12,22 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -15 | 529 | 14,44 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| -10 | 770 | 17,67 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| -5 | 948 | 22,82 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 0 | 961 | 32,44 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 799 | 58,65 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 638 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |

| Температура наружного воздуха | Число часов с температурой воздуха, ч | Время снижения температуры внутри здания до критической +8 С | Температура, которая установится в здании за время ремонта участка, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТК 501 - ТК 502, ремонт 7,48 час. Май | ТК 522 - ТК 523, ремонт 8,02 час. Август | ТК 530 - ТК 531, ремонт 7,94 час. Сентябрь | ТК 544 - ТК 545, ремонт 7,19 час. Май | ТК С-4 - ТК С-5, ремонт 6,7 час. Август |
| -50 | 0 | 6,36 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| -45 | 0 | 6,91 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| -40 | 0 | 7,57 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| -35 | 5 | 8,36 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| -30 | 33 | 9,34 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| -25 | 116 | 10,59 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| -20 | 265 | 12,22 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| -15 | 529 | 14,44 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| -10 | 770 | 17,67 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| -5 | 948 | 22,82 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0 | 961 | 32,44 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 799 | 58,65 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 638 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 22 - Расчёт вероятности безотказной работы участка тепловой сети от КЦ№5 до ул. Стахановская, 4 в 2027 году

| № пп | Участок ТС | Длина участка между камерами, м | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр участка, м | Тип прокладки | Кол-во ремон-тов | Частота отказов участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ -ТК | 10 | 2017 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 2 | ТК - ТК 601 | 95 | 2017 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 3 | ТК 601- ТК 602 | 30 | 2017 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 4 | ТК 602 - ТК 603 | 95 | 2024 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 5 | ТК 603 - ТК 604 | 105 | 2026 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 6 | ТК 604 - ТК 605 | 144,7 | 2016 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 7 | ТК 605 - ТК 801 | 30 | 2026 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 8 | ТК 801 - ТК 802 | 2 | 2017 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 9 | ТК 802 - ТК 803 | 3 | 2017 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 10 | ТК 803 - ТК 804 | 80 | 2020 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 11 | ТК 804 - ТК 805 | 61 | 2020 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 12 | ТК 805 - ТК 814 | 463,8 | 1988 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 13 | ТК 814 - ТК 815 | 5 | 2017 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 14 | ТК 815 - ТК 816 | 86,9 | 2022 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 15 | ТК 816 - ТК 817 | 23,5 | 2018 | 0,706 | надзем |  | 0,000 |
| 16 | ТК 817 - ТК 818 | 25 | 2022 | 0,706 | подз. кан |  | 0,000 |
| 17 | ТК 818 - ТК | 59 | 2021 | 0,706 | подз. кан |  | 0,000 |
| 18 | ТК - ТК 818а | 91 | 2021 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 19 | ТК 818а - ТК 819 | 58 | 2022 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 20 | ТК 819 - ТК 820 | 240 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 21 | ТК 820 - ТК 821 | 201 | 2023 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 22 | ТК 821 - задвижка | 105 | 2018 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 23 | задвижка - ТК 822 | 1 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 24 | ТК 822 - ТК 823 | 172 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 25 | ТК 823 - ТК 824 | 177 | 1988 | 0,616 | подз. кан |  | 0,000 |
| 26 | ТК 824 - ТК 825 | 184 | 1988 | 0,616 | подз. кан | 1 | 0,333 |
| 27 | ТК 825 - ТК 826 | 95 | 2019 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 28 | ТК 826 - ТК 827 | 134,5 | 2003 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 29 | ТК 827 - ТК 828а | 60 | 2003 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 30 | ТК 828а - ТК 828б | 20 | 2018 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 31 | ТК 828б – ТК 11001 | 22,45 | 2019 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 32 | ТК 11001 – ТК 11002 | 131,59 | 2025 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 33 | ТК 11002 – ТК 11003 | 285,04 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 34 | ТК 11003 – ТК 11004 | 113,2 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 35 | ТК 11004 – ТК 11005 | 218,93 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 36 | ТК 11005 – ТК 11006 | 125,41 | 1997 | 0,517 | подз. кан |  | 0,000 |
| 37 | ТК 11006 – ТК 9а-1а | 154,4 | 1997 | 0,259 | подз. кан |  | 0,000 |
| 38 | ТК 9а-1а - ЦТП №22 | 16,69 | 2019 | 0,259 | подз. кан |  | 0,000 |
| 39 | ЦТП №22 - задвижка | 12,4 | 2019 | 0,259 | подз. кан |  | 0,000 |
| 40 | задвижка - ТК 9а-1 | 12,4 | 2027 | 0,207 | подз. кан |  | 0,000 |
| 41 | ТК 9а-1 - ТК 9а-2 | 93 | 2027 | 0,207 | подз. кан |  | 0,000 |
| 42 | ТК 9а-2 - Стахановская 4 | 24 | 2027 | 0,07 | подз. кан |  | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 1988 | 0,061 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 1997 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2026 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.д. Стахановская 4, замененного в |  |  |  |  |  | 2027 | 0,000 |
| Средняя вероятность безотказной работы всего участка от КЦ до ж.д. Стахановская, 4 |  |  |  |  |  |  | 0,091 |

Таблица 23 Расчёт вероятности безотказной работы участка тепловой сети от КЦ№5

до ж.р. Кусяпкулово в 2030 году

| № пп | Участок ТС | Длина участка между камерами, м | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр участка, м | Тип прокладки | Кол-во ремон-тов | Частота отказов участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ -ТК | 10 | 2016 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 2 | ТК - задвижка | 40 | 2016 | 0,616 | надзем |  | 0,000 |
| 3 | задвижка- ТК 501 | 30 | 2016 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 4 | ТК 501 - ТК 502 | 30 | 2016 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 5 | ТК 502 - ТК 503 | 30 | 2016 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 6 | ТК 503 - ТК 504 | 30 | 2016 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 7 | ТК 504 - ТК 505 | 30 | 2016 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 8 | ТК 505 - ут | 150 | 2019 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 9 | ут - ТК 509 | 454 | 2017 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 10 | ТК 509 - ТК 510 | 60 | 1997 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 11 | ТК 510 - ТК 513 | 182 | 2014 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 12 | ТК 513 - ТК 514 | 30 | 2020 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 13 | ТК 514 - ТК 515 | 30 | 2020 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 14 | ТК 515- ТК 516 | 60 | 2020 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 15 | ТК 516 - ТК 516а | 30 | 2020 | 0,517 | надзем |  | 0,000 |
| 16 | ТК 516а - ТК 519 | 90 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 17 | ТК 519 - задвижка | 55 | 2019 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 18 | задвижка - ТК 519а | 1 | 2019 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 19 | ТК 519а - ТК 520 | 153 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 20 | ТК 520 - ТК 521 | 94 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 21 | ТК 521 - ТК 522 | 112 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 22 | ТК 522 - ТК 523 | 162 | 2027 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 23 | ТК 523 - ТК 524 | 185 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 24 | ТК 524 - ТК 525 | 33 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 25 | ТК 525 - задвижка | 1 | 2027 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 26 | задвижка - ТК 526 | 38 | 2027 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 27 | ТК 526 - ТК 527 | 20 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 28 | ТК 527 - ТК 528 | 50 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 29 | ТК 528 - ТК 529 | 48 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 30 | ТК 529 - ТК 530 | 32 | 2024 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 31 | ТК 530 - ТК 531 | 142 | 1992 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 32 | ТК 531 - ТК 532 | 120 | 2025 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 33 | ТК 532 - ТК 533 | 72 | 1997 | 0,517 | подзем | 1 | 0,333 |
| 34 | ТК 533 - задвижка | 185 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 35 | задвижка - ТК 533а | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 36 | ТК 533а - задвижка | 1 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 37 | задвижка - ТК 534 | 52 | 1997 | 0,517 | подзем |  | 0,000 |
| 38 | ТК 534 - ТК 535 | 120 | 1997 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 39 | ТК 535 - ТК 536 | 150 | 1997 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 40 | ТК 536 - ТК 537 | 142 | 1997 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 41 | ТК 537 - ТК 538 | 177 | 1997 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 42 | ТК 538 - ТК 539 | 140 | 1997 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 43 | ТК 539 - задвижка | 1 | 2026 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 44 | задвижка - ТК 540 | 95 | 2026 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 45 | ТК 540 - ТК 541 | 105 | 2026 | 0,414 | подзем |  | 0,000 |
| 46 | ТК 541 - ТК 542 | 80 | 2025 | 0,359 | подзем |  | 0,000 |
| 47 | ТК 542 - ТК 543 | 75 | 2014 | 0,359 | подзем |  | 0,000 |
| 48 | ТК 543 - ТК 544 | 142 | 2014 | 0,359 | подзем |  | 0,000 |
| 49 | ТК 544 - ТК 545 | 120 | 2014 | 0,359 | подзем |  | 0,000 |
| 50 | ТК 545 - ТК С-1 | 328 | 2022 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 51 | ТК С-1 - ТК С-2 | 54 | 2023 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 52 | ТК С-2 - УТ | 216 | 2014 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 53 | УТ - ТК С-3 | 355 | 2014 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 54 | ТК С-3 - ТК С-4 | 96,5 | 2023 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 55 | ТК С-4 - УТ | 44 | 2021 | 0,259 | подзем |  | 0,000 |
| 56 | УТ - ТК С-5 | 80 | 2021 | 0,259 | подзем |  | 0,000 |
| 57 | ТК С-5 - ТК С-10 | 162 | 2024 | 0,259 | подзем |  | 0,000 |
| 58 | ТК С-10 - ТК С-11 | 76 | 2020 | 0,259 | надзем |  | 0,000 |
| 59 | ТК С-11 – И.Насыри, 1 | 50 | 2024 | 0,15 | подзем |  | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 1997 | 0,024 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2014 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2025 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2026 | 0,000 |
| Интенсивность отказов участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово, замененного в |  |  |  |  |  | 2027 | 0,000 |
| Средняя вероятность безотказной работы всего участка от КЦ до ж.р. Кусяпкулово |  |  |  |  |  |  | 0,487 |

| Таблица 24 Ведомость тепловых нагрузок на 2014-2015г.г. г по Ишимбайскому подразделению ООО "БашРТС-Стерлитамак" по КЦ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА максимальная |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
| 1 | ТК-105 | Трансп.цех ООО НГДУ | 1,5817 | 19,771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5817 | 19,77 | 1,5817 | 19,77 |
| 2 | ТК 106 | Ишимб.РТС | 0,308 | 3,85 | 0 | 0 | 0,005 | 0,091 | 0,005 | 0,091 | 0,313 | 3,94 | 0,313 | 3,94 |
| 3 | ТК 107 | кв.39 | 0,175 | 2,1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 2,19 | 0,175 | 2,19 |
| 4 | ТК 117 | кв.39 | 0,465 | 5,8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 5,81 | 0,465 | 5,81 |
| 5 | ТК 118 | МУП"АБЗ" | 0,305 | 3,8125 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,026 | 0,00141 | 0,026 | 0,30641 | 3,84 | 0,30641 | 3,84 |
| 6 | ТК 113 | Оранжерея | 0,0908 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0908 | 1,14 | 0,0908 | 1,14 |
| 7 | ТК 117 | ГУП ИЭС | 0,346 | 4,325 | 0 | 0 | 7E-04 | 0,012 | 0,0007 | 0,012 | 0,346657 | 4,34 | 0,346657 | 4,34 |
| 8 | ТК 123 | мкр 6 (ЦТП 10) | 3,577 | 44,713 | 0 | 0 | 1,302 | 23,68 | 0,592 | 10,76 | 4,169 | 55,48 | 4,8794 | 68,39 |
| 9 | ТК 124 | кв 32 | 0,898 | 11,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,898 | 11,23 | 0,898 | 11,23 |
| 10 | ТК 124 | Ж\д:Сов.75,Геолог.51 | 0,6341 | 7,9263 | 0 | 0 | 0,2431 | 4,42 | 0,1105 | 2,009 | 0,7446 | 9,94 | 0,8772 | 12,35 |
| 11 | ТК 124 | кв.26 (ЦТП 21) | 2,1753 | 27,191 |  | 0 | 0,334 | 6,072 | 0,1518 | 2,76 | 2,3271 | 29,95 | 2,50926 | 33,26 |
| 12 | ТК 126 | Школа искусств | 0,17 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 2,13 | 0,17 | 2,13 |
| 13 | ТК 127 | кв.17 | 0,76 | 9,5 | 0 | 0 | 0,04 | 0,726 | 0,0168 | 0,306 | 0,776815 | 9,81 | 0,79993 | 10,23 |
| 14 | ТК 128 | кв.16 | 0,53483 | 6,6854 | 0 | 0 | 0,088 | 1,6 | 0,04 | 0,727 | 0,57483 | 7,41 | 0,62283 | 8,29 |
| 15 | 131 | кв.16 | 0,08245 | 1,0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08245 | 1,03 | 0,08245 | 1,03 |
| 16 | 132 | кв.16 | 0,4727 | 5,9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4727 | 5,91 | 0,4727 | 5,91 |
| 17 | 1205а | кв.16 | 0,62332 | 7,7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62332 | 7,79 | 0,62332 | 7,79 |
| 18 | ТК 133 | кв.15 | 1,96 | 24,5 | 0 | 0 | 0,059 | 1,08 | 0,0297 | 0,54 | 1,9897 | 25,04 | 2,0194 | 25,58 |
| 19 | ТК 1301 | кв.6 | 1,8736 | 23,42 | 0 | 0 | 0,0199 | 0,362 | 0,00906 | 0,165 | 1,882657 | 23,58 | 1,8935254 | 23,78 |
| 20 | ТК 133 | кв.19 | 0,562 | 7,025 | 0 | 0 | 0,055 | 1 | 0,025 | 0,455 | 0,587 | 7,48 | 0,617 | 8,03 |
| 21 | ТК 126 | дизайн-группа-март | 0,297 | 3,7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 | 3,71 | 0,297 | 3,71 |
|  |  | ИТОГО: | 17,892 | 223,65 | 0 | 0 | 2,15 | 39,1 | 0,982 | 17,9 | 18,87374 | 241,5009 | 20,040582 | 262,72 |
|  |  | ТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТК 201 | ООО "Гарант" | 0,64 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,64 | 8,00 | 0,64 | 8,00 |
| 23 | ТК 201 | БПК | 0,244 | 3,05 | 0 | 0 | 0,011 | 0,205 | 0,0113 | 0,205 | 0,25528 | 3,26 | 0,25528 | 3,26 |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА максимальная |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
| 24 | ТК 202 | кв.82 | 2,649 | 33,113 | 0 | 0 | 0,011 | 0,205 | 0,0113 | 0,205 | 2,660275 | 33,32 | 2,660275 | 33,32 |
| 25 | ТК 205 | кв.81 | 1,683 | 21,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 21,04 | 1,683 | 21,04 |
| 26 | ТК 2506 | ТДК,ИЧНФ,Лен.42 | 0,734 | 9,175 | 0,11 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,847 | 10,59 | 0,847 | 10,59 |
| 27 | ТК 2504 | ФИРУС(АТС) | 0,465 | 5,8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 5,81 | 0,465 | 5,81 |
| 28 | ТК 2501а | Правосл.храм | 0,107 | 1,3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,107 | 1,34 | 0,107 | 1,34 |
| 29 | ТК 2503 | Гараж АТС,Геол.57 | 0,435 | 5,4375 | 0 | 0 | 0,208 | 3,782 | 0,104 | 1,891 | 0,539 | 7,33 | 0,643 | 9,22 |
| 30 | ТК 2501 | Совет.64,Зел.1,3 | 2,083 | 26,038 | 0 | 0 | 0,221 | 4,022 | 0,1006 | 1,828 | 2,183559 | 27,87 | 2,3042298 | 30,06 |
| 31 | ТК 206 | Гостиница ул.Зеленая, 16а | 0,00998 | 0,1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,009975 | 0,12 | 0,009975 | 0,12 |
| 32 | ТК 207 | Центр занят.,ГРП | 0,122 | 1,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,122 | 1,53 | 0,122 | 1,53 |
| 33 | ТК 208 | Д\с 13 | 0,199 | 2,4875 | 0 | 0 | 0,01 | 0,176 | 0,0097 | 0,176 | 0,208693 | 2,66 | 0,208693 | 2,66 |
| 34 | ТК 209 | Гостиница НГДУ | 0,09 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 1,13 | 0,09 | 1,13 |
| 35 | ТК 209 | кв.80 | 0,073 | 0,9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,073 | 0,91 | 0,073 | 0,91 |
| 36 | ТК 211 | Филиал УГАТУ,Зел.28б | 0,481 | 6,0125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,481 | 6,01 | 0,481 | 6,01 |
| 37 | ТК 210 | кв.80 | 0,043 | 0,5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,54 | 0,043 | 0,54 |
| 38 | ТК 211 | кв.80 | 0,59392 | 7,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59392 | 7,42 | 0,59392 | 7,42 |
| 39 | ТК2401 | кв.80 | 0,17287 | 2,1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17287 | 2,16 | 0,17287 | 2,16 |
| 40 | 2402 | кв.80 | 0,0622 | 0,7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0622 | 0,78 | 0,0622 | 0,78 |
| 41 | 2403 | кв.80 | 0,05514 | 0,6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05514 | 0,69 | 0,05514 | 0,69 |
| 42 | 2404 | кв.80 | 0,042 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,53 | 0,042 | 0,53 |
| 43 | 2405 | кв.80 | 0,14755 | 1,8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14755 | 1,844375 | 0,14755 | 1,844375 |
| 44 | ТК 2502 | кв.35 | 0,643 | 8,0375 | 0 | 0 | 0,036 | 0,655 | 0,0361 | 0,655 | 0,679052 | 8,69 | 0,679052 | 8,69 |
| 45 | ТК 2506а | ЧП Зубайд+Самсунг | 0,324 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 4,05 | 0,324 | 4,05 |
|  |  | ИТОГО | 12,099 | 151,23 | 0,11 | 1,4 | 0,5 | 9,05 | 0,273 | 4,96 | 12,48451 | 157,6068 | 12,709185 | 161,69 |
|  |  | ТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТК 305 | УБР, ВПЧ-42, ГОРСТ, Урал-недра, ПНГ, а/вокзал,ЧП Видинеева, Пенаты, Лада-с | 2,0765 | 25,956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0765 | 25,96 | 2,0765 | 25,96 |
| 47 | ТК 307 | мкр 4 | 0,07782 | 0,9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07782 | 0,97 | 0,07782 | 0,97 |
| 48 | 308 | мкр 4,ЦТП 8 | 7,28308 | 91,039 | 0 | 0 | 2,748 | 49,96 | 1,249 | 22,71 | 8,53208 | 113,75 | 10,03088 | 141,00 |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА максимальная |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
| 49 | 311 | Микрофинанс | 0,0547 | 0,6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0547 | 0,68 | 0,0547 | 0,68 |
| 50 | 312 | мкр.4, кафе "Березка" | 0,553 | 6,9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,553 | 6,91 | 0,553 | 6,91 |
| 51 | ТК 310 | мкр5,Винзавод,кв 23, 24,(ЦТП 14) | 5,97666 | 74,708 | 0 | 0 | 1,344 | 24,44 | 0,611 | 11,11 | 6,5876571 | 85,82 | 7,3208571 | 99,15 |
| 52 | ТК 312 | Шк.1,Стад."Нефтяник" | 0,431 | 5,3875 | 0 | 0 | 0,036 | 0,66 |  | 0 | 0,431 | 5,39 | 0,4673 | 6,05 |
| 53 | ТК 316 | ДК им.Кирова | 0,406 | 5,075 |  | 0 | 0,03 | 0,545 |  | 0 | 0,406 | 5,08 | 0,436 | 5,62 |
| 54 | ТК 314 | кв.27,ПУ-21 | 1,155 | 14,438 | 0 | 0 | 0,045 | 0,827 | 0,0455 | 0,827 | 1,20049 | 15,26 | 1,20049 | 15,26 |
| 55 | 315 | кв.27,ИЧНФ | 2,453 | 30,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,453 | 30,66 | 2,453 | 30,66 |
| 56 | ТК 317 | Дв.пионеров | 0,296 | 3,7 | 0 | 0 | 0,003 | 0,053 | 0,0029 | 0,053 | 0,298921 | 3,75 | 0,298921 | 3,75 |
|  |  | ИТОГО | 20,763 | 259,53 | 0 | 0 | 4,21 | 76,5 | 1,908 | 34,7 | 22,67117 | 294,2328 | 24,969468 | 336,02 |
|  |  | ТМ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТК 401 | кв.17 | 2,043 | 25,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 25,54 | 2,043 | 25,54 |
| 58 | ТК 401 | кв.18, ЦТП 9 | 0,844 | 10,55 | 0 | 0 | 1,241 | 22,56 | 0,564 | 10,25 | 1,408 | 20,80 | 2,0848 | 33,11 |
| 59 | 402 | Детская больница | 0,314 | 3,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 3,93 | 0,314 | 3,93 |
| 60 | 404 | больничный городок | 0,29 | 3,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 3,63 | 0,29 | 3,63 |
| 61 | ТК 403 | кв.21 | 0,4454 | 5,5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4454 | 5,57 | 0,4454 | 5,57 |
| 62 | ТК 401 | кв.22 | 0,618 | 7,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,618 | 7,73 | 0,618 | 7,73 |
| 63 | ТК 404 а | кв.20 | 0,244 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 3,05 | 0,244 | 3,05 |
| 64 | ТК 405 | кв.19 | 0,978 | 12,225 | 0 | 0 | 0,006 | 0,116 | 0,0064 | 0,116 | 0,984386 | 12,34 | 0,984386 | 12,34 |
| 65 | ТК 407 | Роддом,кв.13 | 0,3024 | 3,78 | 0 | 0 | 0,01 | 0,187 | 0,0103 | 0,187 | 0,31271 | 3,97 | 0,31271 | 3,97 |
| 66 | ТК 406 | Женская консультация, хоз.блок | 0,2425 | 3,0313 | 0 | 0 | 0,001 | 0,018 | 0,001 | 0,018 | 0,2435 | 3,05 | 0,2435 | 3,05 |
| 67 | ТК 407 | кв.14 | 2,155 | 26,938 | 0 | 0 | 0,007 | 0,132 | 0,0073 | 0,132 | 2,162284 | 27,07 | 2,162284 | 27,07 |
| 68 | ТК 409 | ЧП Бадретдинов | 0,195 | 2,4375 | 0 | 0 | 0,018 | 0,324 |  | 0 | 0,195 | 2,44 | 0,2128 | 2,76 |
| 69 | ТК 412 | Кот-ж по ул.Гагарина | 0,006 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,08 | 0,006 | 0,08 |
|  |  | ИТОГО | 8,6773 | 108,47 | 0 | 0 | 1,28 | 23,3 | 0,589 | 10,7 | 9,26628 | 119,175 | 9,96088 | 131,8 |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА макс. |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
| 70 | ТК 501 | АТП"Башавтотранс" | 2,102 | 26,275 | 0,14 | 1,72 | 0,009 | 0,171 | 0,0094 | 0,171 | 2,2488 | 28,16 | 2,2488 | 28,16 |
| 71 | ТК 510 | Хлебокомбинат | 0,637 | 7,9625 | 0,06 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7012 | 8,77 | 0,7012 | 8,77 |
| 72 | ТК 513 | Цех РБУ от ИСУ | 0,106 | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 1,33 | 0,106 | 1,33 |
| 73 | ТК514 | Гостранссигнал | 0,0672 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0672 | 0,84 | 0,0672 | 0,84 |
| 74 | ТК 515 | Межрайкомунводоканал | 0,424 | 5,3 | 0 | 0 | 5E-04 | 0,01 | 0,0005 | 0,01 | 0,424549 | 5,31 | 0,424549 | 5,31 |
| 75 | ТК 516 | БНВ | 0,04 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,50 | 0,04 | 0,50 |
| 76 | ТК 517 | ГИБДД | 0,056 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 0,70 | 0,056 | 0,70 |
| 77 | ТК 517 | Гараж ГИБДД | 0,008 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,10 | 0,008 | 0,10 |
| 78 | ТК 517 | "Техно", ТДК | 0,386 | 4,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,386 | 4,83 | 0,386 | 4,83 |
| 79 | ТК 519 | ЗАО ИФТИ | 2,6 | 32,5 | 3,323 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,923 | 74,04 | 5,923 | 74,04 |
| 80 | ТК 520 | кв.91(ЦТП 6),Сов.25, 27,29 | 3,349 | 41,863 | 0 | 0 | 0,966 | 17,56 | 0,439 | 7,982 | 3,788 | 49,84 | 4,3148 | 59,42 |
| 81 | ТК 520 | кв.83(ЦТП 5) | 3,519 | 43,988 | 0 | 0 | 1,797 | 32,68 | 0,817 | 14,85 | 4,336 | 58,84 | 5,3164 | 76,67 |
| 82 | ТК 531 | кв.94,96,86,87(ЦТП19) | 1,365 | 17,063 | 0 | 0 | 0,673 | 12,24 | 0,306 | 5,564 | 1,671 | 22,63 | 2,0382 | 29,30 |
| 83 | ТК 532 | м-н Тайрук(ЦТП 11) | 3 | 37,5 | 0 | 0 | 0,997 | 18,12 | 0,453 | 8,236 | 3,453 | 45,74 | 3,9966 | 55,62 |
| 84 | ТК 534 | кв.79 (ЦТП 7) | 2,554 | 31,925 | 0 | 0 | 1,888 | 34,32 | 0,858 | 15,6 | 3,412 | 47,53 | 4,4416 | 66,25 |
| 85 | ТК 535 | кв.36(ЦТП 20) | 1,43 | 17,875 | 0 | 0 | 0,425 | 7,72 | 0,193 | 3,509 | 1,623 | 21,38 | 1,8546 | 25,60 |
| 86 | ТК 536 | Шк.11,кино-р"Икар" | 0,588 | 7,35 | 0,11 | 1,34 | 0,067 | 1,218 |  | 0 | 0,695 | 8,69 | 0,762 | 9,91 |
| 87 | ТК 513 | Трансп.цех ООО НГДУ | 1,6905 | 21,131 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,6905 | 21,13 | 1,6905 | 21,13 |
| 88 | ТК 536 | кв.37(ЦТП 15) | 4,12 | 51,5 | 0 | 0 | 2,401 | 43,65 | 1,0913 | 19,84 | 5,2113 | 71,34 | 6,52086 | 95,15 |
| 89 | ТК 537 | кв.4,5 | 3,672 | 45,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,672 | 45,90 | 3,672 | 45,90 |
| 90 | ТК 537 | Нефтяной колледж | 0,814 | 10,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,814 | 10,18 | 0,814 | 10,18 |
| 91 | ТК 538 | мкр 3,Дв.Спорта,Ц.Здоро | 3,6035 | 45,044 | 0 | 0 | 0,091 | 1,65 | 0,0908 | 1,65 | 3,69425 | 46,69 | 3,69425 | 46,69 |
| 92 | ТК 539 | мкр 1(ЦТП 1) | 3,137 | 39,213 | 0 | 0 | 0,898 | 16,32 | 0,408 | 7,418 | 3,545 | 46,63 | 4,0346 | 55,53 |
| 93 | 545 | мкр 1 (ЦТП 2) | 2,76 | 34,5 | 0 | 0 | 1,047 | 19,04 | 0,4761 | 8,656 | 3,23608 | 43,16 | 3,807376 | 53,54 |
| 94 | ТК 540 | мкр 2(ЦТП 3) | 3,45 | 43,125 | 0 | 0 | 1,21 | 22 | 0,55 | 10 | 4 | 53,13 | 4,66 | 65,13 |
| 95 | 544 | мкр 2(ЦТП 4) | 4,11 | 51,375 | 0 | 0 | 1,602 | 29,12 | 0,728 | 13,24 | 4,838 | 64,61 | 5,7116 | 80,50 |
| 96 | ТК 545 | п.Кусяпкулово | 3,8066 | 47,583 | 0 | 0 | 0,173 | 3,138 | 0,1588 | 2,887 | 3,965385 | 50,47 | 3,979168 | 50,72 |
| 97 | ТК 528 | Мечеть | 0,755 | 9,4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,755 | 9,44 | 0,755 | 9,44 |
|  |  | ИТОГО | 54,15 | 676,87 | 3,63 | 45 | 14,2 | 259 | 6,579 | 120 | 64,36026 | 841,8832 | 72,024303 | 981,23 |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА максимальная |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
|  |  | ТМ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 98 | ТК 609 | СМУ"ИН" | 1,0644 | 13,305 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,0644 | 13,31 | 1,0644 | 13,31 |
| 99 | ТК 610 | База торг.предприятие. | 0,1302 | 1,6275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,1302 | 1,63 | 0,1302 | 1,63 |
| 100 | ТК 612 | Столовая 5 | 0,09 | 1,125 | 0 | 0 | 0,004 | 0,08 | 0,0044 | 0,08 | 0,0944 | 1,21 | 0,0944 | 1,21 |
| 101 | ТП | ИМЗ | 5,7327 | 71,659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5,7327 | 71,66 | 5,7327 | 71,66 |
|  |  | ИТОГО | 7,0173 | 87,716 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,004 | 0,06 | 7,0217 | 87,77 | 7,0217 | 87,77 |
|  |  | ТМ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТК 705 | ОЗНО | 1,068 | 13,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,068 | 13,35 | 1,068 | 13,35 |
| 103 | ТК 705 | ЧП Загород,ЧП Камалов | 0,395 | 4,9375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,395 | 4,94 | 0,395 | 4,94 |
| 104 | ТК 705 | ЦКРОС | 0,118 | 1,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 1,48 | 0,118 | 1,48 |
| 105 | ТК 705 | Гаражи Регион-сервис | 0,167 | 2,0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 2,09 | 0,167 | 2,09 |
| 106 | ТП | Станкозавод | 3,7054 | 46,318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3,7054 | 46,32 | 3,7054 | 46,32 |
|  |  | ИТОГО | 5,4534 | 68,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4534 | 68,1675 | 5,4534 | 68,168 |
|  |  | ТМ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТК 803б | ЦСКБ | 0,386 | 4,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,386 | 4,83 | 0,386 | 4,83 |
| 108 | ТК-801 | ООО "ЭКО" | 0,341 | 4,2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,341 | 4,26 | 0,341 | 4,26 |
| 109 | ТК 801 | ДЕЗ | 0,436 | 5,45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,436 | 5,45 | 0,436 | 5,45 |
| 110 | ТК 822 | кв.92а(ЦТП 12) | 4,8474 | 60,593 | 0 | 0 | 1,291 | 23,48 | 0,587 | 10,67 | 5,4344 | 71,27 | 6,1388 | 84,07 |
| 111 | ТК 825 | кв.92(ЦТП 13) | 2,3304 | 29,13 | 0 | 0 | 0,697 | 12,68 | 0,317 | 5,764 | 2,6474 | 34,89 | 3,0278 | 41,81 |
| 112 | ТК 825 | мкр 9(ЦТП 18) | 10,7111 | 133,89 | 0,085 | 1,06 | 3,683 | 66,97 | 1,6742 | 30,44 | 12,470295 | 165,39 | 14,479335 | 201,92 |
| 113 | ТК 827 | Ишимб.горбольница | 1,396 | 17,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396 | 17,45 | 1,396 | 17,45 |
| 114 | ТК 829 | мкр Южный(ЦТП 16) | 4,05 | 50,625 | 0 | 0 | 1,364 | 24,8 | 0,62 | 11,27 | 4,66996 | 61,90 | 5,413912 | 75,42 |
|  |  | ИТОГО | 24,498 | 306,22 | 0,09 | 1,1 | 7,04 | 128 | 3,198 | 58,1 | 27,78106 | 365,4346 | 31,618847 | 435,21 |
|  |  | ТМ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТК 903 | кв.45(ЦТП 17) | 1,27 | 15,875 | 0 | 0 | 0,675 | 12,28 | 0,307 | 5,582 | 1,577 | 21,46 | 1,9454 | 28,16 |
| 116 | ТК 901 | Детск.тубсанаторий | 0,093 | 1,1625 | 0 | 0 | 0,003 | 0,063 | 0,0034 | 0,063 | 0,09644 | 1,23 | 0,09644 | 1,23 |
| 117 | ТК 902 | кв.51 | 0,045 | 0,5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,56 | 0,045 | 0,56 |
| NN п/п | NN ТК | Наименование объекта | ОТОПЛЕНИЕ |  | вентиляция |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА макс. |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА средняя |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА со ср.гвс |  | ОБЩАЯ НАГРУЗКА с макс.гвс |  |
|  |  |  | Гкал/ час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час | Гкал/час | т/час |
| 118 | ТК 902 | кв.54 | 0,2588 | 3,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2588 | 3,24 | 0,2588 | 3,24 |
| 119 | ТК 902 | кв.52, 45 | 0,12372 | 1,5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,123716 | 1,55 | 0,123716 | 1,55 |
| 120 | ТК 902 | кв.60 | 0,608 | 7,6 | 0 | 0 | 0,01 | 0,189 | 0,0104 | 0,189 | 0,618395 | 7,79 | 0,618395 | 7,79 |
| 121 | ТК 902 | кв.61 | 0,53 | 6,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 6,63 | 0,53 | 6,63 |
| 122 | ТК 902 | кв.64 | 0,144 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 1,80 | 0,144 | 1,80 |
|  |  | ИТОГО | 3,0725 | 38,406 | 0 | 0 | 0,69 | 12,5 | 0,321 | 5,83 | 3,393351 | 44,23981 | 3,761751 | 50,938 |
|  |  | ТМ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТК 10001 | Кадетский корпус | 0,724 | 9,05 | 0 | 0 | 0,036 | 0,657 | 0,0362 | 0,657 | 0,76016 | 9,71 | 0,76016 | 9,71 |
| 124 | ТК 10002 | кв.84 | 0,2012 | 2,515 | 0 | 0 | 0,005 | 0,098 | 0,0054 | 0,098 | 0,206576 | 2,61 | 0,206576 | 2,61 |
| 125 | ТК 10003 | кв.90 | 0,95427 | 11,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,954274 | 11,93 | 0,954274 | 11,93 |
| 126 | ТК 10004 | кв.89 | 1,924 | 24,05 | 0 | 0 | 0,116 | 2,107 | 0,0549 | 0,999 | 1,978932 | 25,05 | 2,0399004 | 26,16 |
|  |  | ИТОГО | 3,8035 | 47,543 | 0 | 0 | 0,16 | 2,86 | 0,096 | 1,75 | 3,899942 | 49,29739 | 3,9609104 | 50,406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ТМ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 127 | ТК 11006 | 3 очередь мкр N9(ЦТП 22) | 5,07 | 63,375 |  | 0 | 1,63 | 29,64 | 0,741 | 13,47 | 5,811 | 76,85 | 6,7002 | 93,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ТМ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 128 | ТК 820 | п.Перегонный:1,2,3оч | 3,073 | 38,413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3,073 | 38,41 | 3,073 | 38,41 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по КЦ-5 | 165,6 | 2070 | 3,8 | 48 | 32 | 580 | 14,7 | 267 | 184,089 | 2384,6 | 201,294 | 2697 |
|  | с/з Нефтяник |  | 1,58528 | 19,816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,585278 | 19,82 | 1,585278 | 19,82 |
|  | ЖДС |  | 0,2 | 2,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,2 | 2,50 | 0,2 | 2,50 |