Состав работы

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Пояснительная записка (утверждаемая часть) | Книга 1 |
| Приложения | Книга 2 |
| Электронная модель | Книга 3 |

Исполнители:

ООО «БашРТС»:

Ведущий инженер ПТО						А.С. Даутов

«БашРТС-Стерлитамак»:

Главный инженер					                  А.М. Ярославцев

Начальник ПТО						                  В.А.Шатохин

Инженер сектора режимов ОДС                                           О.В.Козлова

Начальник ИшимбайскогоРТС				     О.М. Агафонов

Начальник  ПТО ИшимбайскогоРТС			     Д.М.Рузанов

СОДЕРЖАНИЕ	2

Часть 1. Общая часть.	7

1.1 Введение	7

1.2 Краткая характеристика г. Ишимбай	11

1.2.1 Территория	11

1.2.2 Климат	22

Часть 2 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	24

2.1 Функциональная структура теплоснабжения.	24

2.2 Источники тепловой энергии.	25

2.2.1 Срок ввода в эксплуатацию оборудования КЦ№5, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после продления ресурса.	25

2.2.2 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточника	30

2.2.3 Фактическая загрузка оборудования КЦ№5.	31

2.2.4 Характеристика системы водоснабжения теплоисточника (информа

ция за базовый 2014 год).	31

2.2.5 Локальные источники теплоснабжения.	34

2.2.5.1 Котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга	34

2.2.5.2 Малая котельная  жилого района Железнодорожный	35

2.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	37

2.3.1 Описание структуры тепловых сетей.	37

2.3.2  Технологические зоны действия источников тепловой энергии	46

2.3.3 Описание параметров тепловых сетей.	48

2.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей           арматуры на тепловых сетях.	48

2.3.5  Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	49

2.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и        их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	54

2.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей.	56

2.3.8 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за послед-          ние пять лет.	58

2.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченной на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	58

2.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	59

2.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламен-                там и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов и мето-      дами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)  тепловых сетей.	62

2.3.12 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях	65

2.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.	69

2.3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой      энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.	69

2.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.	70

2.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой      энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.	70

2.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предпри-           ятий и используемых средств автоматизации и связи.	71

2.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии	75

2.5 Основные проблемы организации теплоснабжения.	78

2.6 Основные положения технической политики.	80

Часть 3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию     (мощность) и теплоноситель в установленных границах ГП г.Ишимбай.	81

3.1 Общие положения.	81

3.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления жилищно-коммунального сектора.	83

3.3 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышлен-         ных предприятий.	86

3.4 Прирост тепловых нагрузок по этапам расчетного периода.	88

Часть 4.  Перспективные балансы тепловых мощностей источников          тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей.	89

4.1 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой       энергии	89

4.2 Обоснование возможных вариантов развития системы централизован-       ного теплоснабжения ГО г. Ишимбай в расчетный период 2015-2030 гг.	91

4.3 Радиус эффективного теплоснабжения	92

Часть 5. Перспективные балансы производительности водоподготови-          тельной установки и максимального потребления теплоносителя теплопо-требляющими установками потребителей.	93

Часть 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	95

6.1 Модернизация Котельного цеха № 5	95

6.2 Малая котельная  жилого района Нефтяник-Термень-Елга	96

6.3 Строительство новой блочной газовой котельной	97

6.4 Малая котельная жилого района Железнодорожный	98

Часть7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	99

7.1 Сравнение вариантов перевода на ИТП и модернизации ЦТП	99

7.1.1 Оценка затрат на перевод части потребителей на теплоснабжение от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	99

7.1.2 Оценка затрат, необходимых на модернизацию ЦТП	100

7.1.2.1 Оценка затрат, необходимых на модернизацию ЦТП в части приготовления теплоносителя на нужды отопления и ГВС	100

7.1.2.2 Оценка затрат, необходимых на модернизацию ЦТП в части приготовления теплоносителя на нужды ГВС и установку автоматизиро-       ванной системы диспетчерского контроля	102

7.2 Реконструкция участков тепловой сети	104

Часть8. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии.	105

Часть9.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	107

Часть10.Надежность теплоснабжения	112

10.1 Оценка надёжности источника	112

10.2 Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей	113

10.3 Оценка надёжности системы теплоснабжения	116

Часть 11.Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей	117

Часть 12.Решение об определении единой теплоснабжающей организации	118

Часть 13.Экологическая безопасность	119

Список используемых источников	127

Часть 1. Общая часть

1.1. Введение.

Актуализация  Схемы теплоснабжения городского округа город Ишимбай Республики Башкортостан выполнена на основании требований  Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства (ПП) Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также письма главы администрации ГП город Ишимбай С.А.Никитина № 2045 от 10.09.2015г.

Актуализация Схемы теплоснабжения,в соответствии с вышеуказанными документами, проводится в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

НП (некоммерческое  партнерство) «Энергоэффективный город» 24.10.2014г. провело  совещание с участием представителей Комиссии Минстроя России по рассмотрению разногласий при разработке схем теплоснабжения и Комиссии Минэнерго России по утверждению схем теплоснабжения городов с населением свыше 500 тыс.чел.

На данном совещании были выработаны основные направления и рекомендации по предлагаемым требованиям к содержанию актуализированной схемы теплоснабжения, а так же д.т.н., Заведующим Отделением систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» Папушкиным В.Н. даны разъяснения  к ПП РФ от 22.02.2012г.№154 в части их изменений с целью введения дополнений в процедуру актуализации схем теплоснабжения.

Поэтому актуализация Схемы теплоснабжения выполнена с учетом данных рекомендаций, в частности:

- в части наименования  документа для титульной части принято название «Схема теплоснабжения города Ишимбай до 2030 года (актуализация на 2016 год);

-для общего написания в тексте: «Актуализация схемы теплоснабжения города Ишимбай до 2030 года на 2016 год»;

-за базовый год актуализации (т.е. год, на который фиксируются фактические значения технико-экономических показателей – целевых показателей схемы теплоснабжения) принят 2014 год;

Некоторые главы и части при проведенной актуализации схемы теплоснабжения города Ишимбай были переименованы и приведены по содержанию в соответствии с требованиями пунктов 4-49 ПП РФ от 22.02.2014г. №154.

Например: Глава 1 (Глава 2 в Схеме теплоснабжения города Ишимбай) «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» согласно п.19 этого постановления должна состоять из следующих частей:

а) часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»;

б) часть 2 «Источники тепловой энергии»;

в) часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»;

г) часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» и т.д.; а в Схеме теплоснабжения города Ишимбай Глава «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» состоит из следующих частей:

д) часть 1 (2.1 в Схеме теплоснабжения) «Котельный цех №5»;

ж) часть 2 (2.2) «Котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга»;

з) часть 3 (2.3) «Малая котельная  жилого района Железнодорожный»

и) часть 4 (2.4) «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» и т.д.

Поэтому при актуализации схемы теплоснабжения города Ишимбай Глава 2 претерпела изменения в части содержания и наименования частей.

Так же добавлена часть «Экологическая безопасность».

При актуализации схемы теплоснабжения были использованы данные из Генерального плана городского поселения город Ишимбай (далее по тексту – ГП г. Ишимбай) утвержденного 21 августа 2012 года Решением №5/54 Совета городского поселения город Ишимбай.

Схема теплоснабжения в административных границах городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на период с 2012по 2027 год(Схема теплоснабжения г.Ишимбай 2013 года) разработана ООО «Екатеринбург Теплопроект» в 2013 году и утверждена Решением Совета городского округа город Ишимбай №12/115 от 14 июня 2013 года.

Основной существующей проблемой в организации теплоснабжения г.Ишимбай является необходимость в транспортировке относительно небольшого количества тепла на большие расстояния по завышенным диаметрам трубопроводовна поселок Буранчино-Перегонный ТМ-12 диаметром 2Ду400 протяженностью 2550 п.м. с подключенной нагрузкой 1,219 Гкал/ч при пропускной способности трубопровода до 51 Гкал/ч. Соответственно, несоответствие, фактической нагрузки ведет к повышенным потерям теплоносителя и тепловой энергии через изоляцию.В Схеме теплоснабжения городского округа город Ишимбай Республики Башкортостан было предложено два варианта развития системы централизованного теплоснабжения.

В связи рассмотрена целесообразность инвестирования в строительство, реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы СЦТ путем сравнения следующих двух вариантов:

Вариант 1. Строительство новой котельной в районе поселка Перегонный нагрузка.

Вариант 2. Реконструкция тепломагистрали ТМ-12 с перекладкой на пониженный диаметр трубопроводадо 2Ду200 .

В результате рассмотрения технико-экономических показателей, наиболее предпочтительным вариантом является реконструкция тепломагистрали ТМ-12 с понижением диаметра трубопровода.

Рисунок 1 – Пьезометрический график тепломагистрали ТМ-12 после выполнения реконструкции

Гидравлические расчеты и графики давлений в тепломагистраляхи у потребителей на расчетные периоды выполнены ОДС «БашРТС-Стерлитамак» с применением комплексной информационно-расчетной системой (ИРС) на базе ИГС «CityCom-Теплограф».

1.2. Краткая характеристика г. Ишимбай

1.2.1 Территория

Город Ишимбай – административный центр Ишимбайского района Республики Башкортостан Российской Федерации. Город расположен на юге Башкортостана в 166 км от города Уфы, на реках Белой и Тайрук.

Ишимбай – современный город с разветвленной инфраструктурой, один из крупных индустриальных и социально-культурных центров юга Башкирии. В 30-х годах двадцатого столетия нефтяной промысел объединил деревни Ишимбаево, Кусяпкулово, Буранчино, задав современные границы города. Город стал первым в сфере нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Башкирии. Численность населения составляет 66 240 человек (на 01 января 2015 года). Площадь — 103,47 км², девятый по численности и седьмой по площади город в Башкирии.

Основное компактное пятно застройки города, размещается на коренном правом берегу р. Белой, в этом месте не судоходной. Ряд рабочих поселков, образовавшихся вблизи нефтепромыслов, расположен в долине p.Белой на обоих ее берегах.

На левом берегу, значительная территория занята промышленными предприятиями. Здесь же расположена железнодорожная тупиковая станция "Ишимбаево", обслуживающая грузовые и пассажирские перевозки города.

Автодорогой Уфа - Оренбург город связан со столицей республики и другими регионами Российской Федерации, а сетью местных дорог - с его ближайшими соседями г.г. Салаватом и Стерлитамаком и населенными пунктами района.

Вокруг Ишимбая в близлежащих поселениях стала интенсивно развиваться нефтяная и химическая промышленность – машиностроение, стройиндустрия и пр., что положило начало формированию современного Стерлитамакского промышленного узла.

Стерлитамакскийпромузел и сложившаяся на его основе групповая си-стема расселения включает в себя города Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау с соответствующими районами.

Групповая система расселения населения базируется на тесных структурообразующих связях различного характера, между указанными городами и центром системы - г. Стерлитамаком.

Кроме того, города, являвшиеся центрами административных районов (Стерлитамак, Мелеуз, Ишимбай и Кумертау) выполняют функции центров местных систем расселения.

Основная специализация промузла  в  целом  газо-  и  нефтедобыча, нефтехимия, машиностроение и стройиндустрия.

Существующая застройка основного компактного массива имеет, благодаря природным особенностям территории, линейный характер, при котором связи между отдельными  частями  города  осуществляются  по  продольным направлениям.

Городской центр располагается на оси въезда в город с главного внешнего направления из Уфы. Он охватывает полосу вдоль двух главных поперечных направлений – ул. Бульварной, являющейся продолжением внешней автодороги и имеющей преимущественно транспортное значение, и пр. Ленина, сформировавшегося как главная улица города.

Прямые улицы делят застройку на прямоугольные кварталы, более мелкие в районах усадебной застройки.

Центральная часть города

ж.р. Железнодорожный

ж.р. Нефтяник-Термень-Елга

ж.р. Буранчино-Перегонный

Рис. 1.1. Административные границы ГП город Ишимбай МР ИР РБ, зоны действия централизованного теплоснабжения и технологические зоны действия котельных.

В административных границах городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан можно выделить 4 зоны, где присутствует централизованное теплоснабжение: центральная часть города, жилой район Буранчино-Перегонный, жилой район Нефтяник-Термень-Елга, жилой район Железнодорожный (рис. 1.1).

Единственной теплоснабжающей организацией в городе является «БашРТС-Стерлитамак», филиала ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». На балансе этой организации находятся источники тепловой энергии, магистральные и квартальные тепловые сети.

Зоны малоэтажной застройки и зоны малоэтажной застройки усадебного типа расположены преимущественно по окраинам центральной части городского поселения и используют индивидуальное отопление. Промышленные предприятия, на балансе которых есть собственные котельные, в централизованном теплоснабжении города не задействованы.

В соответствие с Генеральным планом развития города планируется строительство зданий в местах существующей застройки (точечная застройка) и строительство зданий в новом микрорайоне комплексной застройки – район Новый Восточный (рис. 1.2).

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 01.01.2015 г. и в перспективе до 2030 года.

Центральная часть города

ж.р. Железнодорожный

ж.р. Нефтяник-Термень-Елга

ж.р. Буранчино-Перегонный

Рис. 1.2. Район планируемой комплексной застройки Новый Восточный.

В таблице 1 (Приложение) приведен прирост площади строительных фондов и тепловой нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления города Ишимбая. Данные представлены для четырех установленных моментов времени:

- 2014 год – существующее положение;

- 2015 - 2019 годы – прогнозируемое положение с учетом утвержденных объектов строительства, выдачи на них технических условий подключения к тепловым сетям, а также с учетом реализации первой очереди строительства в соответствие с Генеральным планом строительства города;

- 2022 год – прогнозируемое положение с учетом завершения реализации первой очереди строительства в соответствие с Генеральным планом строительства города;

- 2030 год – прогнозируемое положение на расчетный срок разработки схемы теплоснабжения с учетом реализации второй очереди строительства в соответствие с Генеральным планом строительства города.

Площадь отапливаемых зданий увеличится на 404,7 тыс. м2с 1 558,9 тыс.м2 до 1 846,9 тыс. м2, суммарная подключенная договорная тепловая нагрузка возрастёт на 79,71 Гкал/час (с 172,3 Гкал/час до 252 Гкал/час, на 46%).

Прогноз осуществлен в соответствие со следующими условиями:

- В соответствие с Генеральным планом численность населения города принята постоянной в количестве 66,5 тыс. чел.

- Строительство, реконструкция, снос ветхих и аварийных зданий приняты в соответствие с Генеральным планом.

- Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

В таблице 2 (Приложение) представлены перспективные нагрузки потребителей с разбивкой по видам тепловой энергии. Присоединённая тепловая нагрузка на отопление увеличится на 79,32Гкал/час (с 159,2 Гкал/час до 238,5 Гкал/час). Суммарная присоединённая тепловая нагрузка на ГВС возрастёт на 0,38   Гкал/час и увеличится до 13,48 Гкал/час.

Однако реальный прирост тепловых нагрузок, с учетом существующих темпов нового строительства в г. Ишимбай и возросшими законодательными требованиями в области энергоэффективности, ожидается на уровне не более 27-30 Гкал/ч на расчетный период (1,7-1,9 Гкал/год).

Рисунок 1.3 – График прироста подключенной нагрузки

Общее количество квартир, жилых домов составляет 24032 единиц, из них:

- 	однокомнатных – 5786-24,1%;

- 	двухкомнатных – 10955-45,6%;

- 	трехкомнатных  – 6176-25,7%;

-	четырех и более – 1115-4,6%.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 1

| Водопро-водом, тыс.м2(%) | В т.ч. централь-ным, тыс.м2 (%) | Водоотведением, тыс.м2 (%) | В т.ч. центральным, тыс.м2 (%) | Отопле-нием, тыс.м2 (%) | Горячим водоснабжением, тыс.м2 (%) | Ваннами, тыс.м2 (%) | Газовыми плитами, тыс.м2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1428,3 (95,2) | 1393,5 (92,87) | 1339,1 (89,25) | 1174,9 (78,31) | 1478,1 (98,52) | 1124,1 (74,92) | 1221,7 (81,42) | 1442,8 (96,17) |

По проценту износа:

- от 0% до 30% - 81,1%;

- от 31 до 65% - 18,89%;

- от 66% до 70%- 0,01%;

- свыше 70% - 0,001%.

Распределение жилого фонда по материалу стен

Таблица 2

| Наименование | тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 986,8 | 65,77 |
| Панельные | 252,6 | 16,83 |
| Блочные | 86,1 | 5,74 |
| Смешанные | 8,7 | 0,46 |
| Деревянные | 148,9 | 9,92 |
| Прочие | 19,1 | 1,27 |
| Итого | 1843,3 | 100,00 |

Согласно ГП в программу 2013 - 2017 годов   включены 29 многоквартирных домов, которые до 1 января   2012   года   в   установленном   порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Общая площадь составляет 7571,6 м2, количество проживающих – 483 человека. Согласно направленной справке со стороны Администрации ГП г. Ишимбай:

В план на 2015 год вошли 11 домов:

ул. Бульварная, дома №№ 20, 22,

ул. Губкина, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59,

ул. Салавата Юлаева, дома №№ 22, 24, 28

Общая площадь, которая подлежит расселению  1958,7 м2,

Количество расселяемых квартир – 65.

Количество жителей, планируемых к переселению – 163 человека.

В план на 2016 год вошло 4 дома:

ул. Бульварная, дома №№ 32, 32а, 36, 40.

Общая площадь, которая подлежит расселению  1 927,60 м2,

Количество расселяемых квартир – 40.

Количество жителей, планируемых к переселению – 84 человека.

В план на 2017 год вошло 3 дома:

ул. Бульварная, дома №№ 34, 42, 44.

Общая площадь, которая подлежит расселению  1 359,70 м2,

Количество расселяемых квартир – 28.

Количество жителей, планируемых к переселению – 67 человек.

Перечень промышленно-коммунальных территорий и объектов.

Таблица 3

| № | Наименование |
| --- | --- |
| п/п |  |
| 1 | «ФГУ «Станция агрохим.службы» |
| 2 | НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» |
| 3 | Ишимбайское производство СВВК «Сталк» филиал ОАО «Башспирт» |
| 4 | ООО «Ишимбайский РАПСО» |
| 5 | ООО «Стройреконструкция» |
| 6 | ГУП «Гостранссигнал РБ» ГОСМЭП МВО РФ |
| 7 | ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» |
| 8 | ЗАО «Ишимбайстрой» |
| 9 | Бывший МУП «Рем-строит. трест» |
| 10 | ООО «Растворо-бетонный узел» |
| 11 | МУП «Ишимбайэлектосети» |
| 12 | Ишимбайское автотранспортное предприятие – филиал ГУП «Башавтотранс» |
| 13 | ООО «Вторметалл-М» |
| 14 | ООО «Металл-Инвест» |
| 15 | Бывший УМР-6 |
| 16 | ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика» |
| 17 | ООО Баштеплотехника» |
| 18 | ОАО «Ишимбайскийхлебокомбинат» |
| 19 | Бывшая база ОРСа |
| 20 | Бывшая территория Геофизики после раздела |
| 21 | Предприятие «Ишимбайгаз» - филиал ОАО «Газ-сервис» |
| 22 | ООО «Башнефтеводопровод» |
| 23 | МУП «ИДЕЗ» |
| 24 | МТОРП «Шанс» |
| 25 | РСУ ДОР |
| 26 | Гаражи ГСК-3 |
| 27 | ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» |
| 28 | ООО Ишимбаймолпродукты» |
| 29 | ООО «Приютовское управление содержания промысловых дорог – Ишимбайский |
|  | дорожный цех» |
| 30 | ОАО «Промышленное нефтегазовое объединение» |
| 31 | МУП «Водник» |
| 32 | ООО Домстройсервис» |
| 33 | ФГУ «Баш. Референтный центр по ветеринарии и фитосанитарному надзору» |
| 34 | ИДРСУ филиал ОАО «Башкиравтодор» |
| 35 | ООО «Баштрансгаз» |
| 36 | ООО «Полиграфсервис» |
| 37 | Ишимбайский район тепловых сетей ООО «БашРТС-Стерлитамак» |
| 38 | ОАО «Газпром» база |
| 39 | ИМУМ «Межрайкоммунводоканал» |
| 40 | ОАО «Сода» |
| 41 | ФГУ «Ишимбайский сельский лесхоз» |
| 42 | Ишимбайский участок Стерлитамакского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» |
| 43 | ОАО «Подземнефтегаз» |
| 44 | ООО «Агидельнефтепродуктсервис» |
| 45 | ДООО «Агрострой» |
| 46 | ООО «Газмонтаж» |
| 47 | МУП «Эко» |
| 48 | ЗАО «Урал-Технологич. Системы покрытий» |
| 49 | ОАО «Предприятие нефтегазового оборудования» (ПНГО) |
| 50 | ОАО «Ишимбайский станкостроительный завод» |
| 51 | МУП СДРСР |
| 52 | ООО «БашРЭС» филиал «БашРЭС-Стерлитамак» Ишимбайский РЭС |
| 53 | ООО Полихимкомплект» |
| 54 | ООО «Струб» |
| 55 | ООО «Витязь-Сервис» |
| 56 | ООО «Березка» |
| 57 | ООО «Уралэлектромонтажавтомат» |
| 58 | ООО Ишимбайское Управление Нефтестроймонтаж» |
| 59 | ОАО «Ишимбайский специализированный завод катализаторов» |
| 60 | ООО «Уралстроймонтаж» |
| 61 | ООО «Уралмебельсервис» |
| 62 | ООО «БПП» |
| 63 | ООО «Идель-Нефтемаш» |
| 64 | ООО «Уралстройинвест» |
| 65 | ОАО «Башвтормет» |
| 66 | ОАО «Витязь-Транс» |
| 67 | ООО «ИСК» Юли Арт» инвест – строит. компания |
| 68 | ООО «Уралтехсервис» |
| 69 | ООО «Газ» |
| 70 | ООО «АЗС-инвест» |
| 71 | ОАО «ИЗТМ Витязь» |
| 72 | ООО ПКФ «Карбид» |
| 73 | ГУП «Баштопсбыт» |
| 74 | ООО «Башпластинтерсервис» |
| 75 | ОАО «Теплоизоляция» |
| 76 | ОАО «Ишимбаймебель»77 |
| 77 | ЗАО «Стальпрокат» |
| 78 | ОАО «Башсантехмонтаж» |
| 79 | ООО «Стройагросервис» |
| 80 | ООО «Девон» |
| 81 | ОАО МК «Витязь» |
| 82 | ОАО ИЗТМ |
| 83 | ЗАО «Башгидромеханизация» |
| 84 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 85 | ООО «Застройщик» |
| 86 | ООО «Фортуна» |
| 87 | ОАО «Ишимбайскийстанкоремонтный завод» |
| 88 | ООО «Витязь» |
| 89 | ООО «УралТранс» |
| 90 | ООО «Ишимбайское управление ремонта и обслуживания нефтепромыслового |
|  | оборудования» |
| 91 | ООО «Транссервис – плюс» |
| 92 | п/ст «Тайрук» |
| 93 | п/ст «Ишимбай» |
| 94 | п/ст «Кусяпкулово» |
| 95 | п/стнпо |
| 96 | п/ст «Кашкара» |
| 97 | п/ст ИНПЗ |
| 98 | ЗАО «Инман» |
| 99 | ООО «Октябрьское УТТ» Ишимбайский АТЦ |
| 100 | «Ишимбайский РУС» Стерлитамакского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» |

Динамика численности населения 2009-2014гг.

Таблица 4

| № | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 66 259 | 66 300 | 66 065 | 66 341 | 66 177 | 66 240 |

1.2.2 Климат

Ишимбай находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом. Средняя температура января −12,5 °C, средняя минимальная −16,6 °C; средняя температура июля +20,1 °C, средняя максимальная +26,4 °C. Абсолютный минимум температуры воздуха достигал −47,6 °C в 1943 году. Абсолютный максимум температуры воздуха достигал +40,5 °C в 1952 году.

- Среднегодовая температура воздуха +3,31 °C.

- Среднемесячное количество осадков — 1,87 мм/день.

- Относительная влажность воздуха — 67,63 %.

- Средняя скорость ветра — 4,44 м/с, ветер преимущественно с запада.

Температурные показатели г. Ишимбай

Таблица 5

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | −9,02 | −8,25 | −1,87 | 7,95 | 17,5 | 23,4 | 25,8 | 22,2 | 15,8 | 6,58 | −3,33 | −8,59 | 7,39 |
| Средняя температура, °C | −15 | −12 | −6,77 | 3,26 | 12,7 | 18,6 | 20,3 | 17,9 | 11,7 | 3,57 | −6,14 | −11,7 | 3,35 |
| Средний минимум, °C | −16 | −16,3 | −11,5 | −1,71 | 6,47 | 12,1 | 14,2 | 12,4 | 7,34 | 0,56 | −9,14 | −15,3 | −1,32 |
| Норма осадков, мм | 2,27 | 1,78 | 1,48 | 1,48 | 1,11 | 2,19 | 2,09 | 1,85 | 1,54 | 1,90 | 2,23 | 2,58 | 1,87 |

В соответствии с СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная версия СНиП 23-01-99*) основные климатические характеристики г. Ишимбай принимаются по ближайшему к нему населенному пункту, указанному в таблицах (г. Мелеуз):

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

(средняя температура наиболее холодной пятидневки) 	- 35°С;

- средняя температура наиболее холодного месяца 		- 14,4°С;

- средняя температура отопительного периода 		- 6,4°С;

- продолжительность отопительного периода			 210 дней (5040 часа).

Часть 2.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

2.1 Функциональная структура теплоснабжения.

В городе имеется 3 источника централизованного теплоснабжения:

- Котельный цех №5, отапливающий центральную часть города, жилой район Кусяпкулово и поселок Буранчино-Перегонный;

- Малая котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга;

- Малая котельная, отапливающая дома в восточной части города в районе Железнодорожный.

Система

теплоснабжения города Ишимбай

Система централизованного

теплоснабжения

Локальные системы                                                                                            теплоснабжения

Теплоисточник КЦ-5

«БашРТС-Стерлитамак»                             филиала ООО «БашРТС»

Котельная

«Железнодорожный»

Котельная

«Нефтяник»

Магистральные тепловые сети

ИшимбайскогоРТС «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРТС»

Квартальные тепловые сети

ИшимбайскогоРТС

Квартальные тепловые сети

ИшимбайскогоРТС

ЦТП

ИшимбайскогоРТС

Потребители тепловой энергии

(МКД, общественные и административные здания, д/сады, школы,индивидуальные ж/д и прочие объекты)

Рисунок 1.4 - Функциональная структура теплоснабжения города Ишимбай

2.2 Источники тепловой энергии.

2.2.1 Срок ввода в эксплуатацию оборудования КЦ№5, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после продления ресурса.

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Блохина, 19. В котельной установлено 8 котлов и газотурбинная установка с котлом-утилизатором. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1. Установленная мощность котельной составляет 541,8 Гкал/ч (с учётом тепловой мощности котла утилизатора ГТУ).

Паровые котлы были установлены в 1943-1944 годах с целью обеспечения паром промышленных предприятий города. В настоящее время предприятия от централизованной подачи пара отказались, снабжение паром с котельной не осуществляется, пар используется только на собственные нужды котельной. Поэтому три паровых котла выведены на длительную консервацию. Еще два паровых котла работают на собственные и технологические нужды котельной:- деаэрация подпиточной воды, подогрев сырой воды перед осветлителями, подогрев резервного топлива. Тепловая схема котельного цеха предусматривает возможность работы этих котлов на теплообменные аппараты.

Газотурбинная установка ГТЭ-10/95 введена в опытную эксплуатацию в четвертом квартале 1998 года, имеет установленную электрическую мощность 8 МВт. С введением ГТУ Башкирия стала первым в России регионом, где серийный двигатель от реактивного самолета Су-25 начал работать в качестве привода электрогенератора. Тип установленного генератора Т-2-12-2. Котел-утилизатор мощностью 16,8 Гкал/час работает на общую тепловую сеть. Сама ГТУ работает по утвержденному графику, котлом-утилизатором в 2014 году выработано 2460 Гкал или 0,47% от общего количества выработанной тепловой энергии.

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервным – мазут. Аварийных отключений газа за последние несколько лет не было. Мазутное хозяйство находится в исправном состоянии.

Рис.2.1. Зона действия теплоисточника КЦ -5

Через подстанцию, установленную на территории котельной, запитаны городские жилые кварталы. Аварийных отключений с полным прекращением электроснабжения за последние несколько лет не было.

Баланс тепловой мощности

и присоединенной договорной тепловой нагрузки по КЦ-5.

Таблица  6

| Наименование | Ед. измерения | КЦ-5 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность КЦ-5 в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 525,0 250,5 274,5 |
| Установленная мощность паровых котлов: в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 275,0 100,5 174,5 |
| Установленная мощность водогрейных котлов: в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 250,0 150,0 100,0 |
| Установленная мощность ПСВ (бойлеров): в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 148,0 28,0 120,0 |
| Собственные нужды КЦ-5 в том числе: - старая часть - новая часть | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 33,0 13,4 19,6 |
| Собственные нужды котельной -с паром - с горячей водой в том числе: -с паром старая часть КЦ -с паром новая часть КЦ - с горячей водой старая часть КЦ -с горячей водой новая часть КЦ | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 24,0 9,0 8,0 16,0 5,4 3,6 |
| Технологические ограничения паро-вых котлов по производительности теплофикационной установки КЦ-5 в том числе: Старая часть котельного цеха: (Котёл Е-50/31 №2 выведен из эксплуатации в силу физ.износа;) Новая часть котельного цеха: | Гкал/ Гкал/ч Гкал/ч | 33,5 33,5 0 |
| Технологические ограничения располагаемой мощности ПСВ(бойлеров) КЦ-5 в том числе: Старая часть котельного цеха: (Котёл Е-50/31 №2 выведен из эксплуатации в силу физ.износа;) Новая часть котельного цеха: | Гкал/ Гкал/ч Гкал/ч | 45,0 0,0 45 |
| Располагаемая мощность (КЦ-5) в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 491,5 217,0 274,5 |
| Располагаемая мощность паровых котлов с учетом ограничения производительности теплофикационной установки в старой части (КЦ-5») в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 241,5 67 174,5 |
| Располагаемая мощность водогрейных котлов в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 250 150 100 |
| Располагаемая мощность ПСВ(бойлеров) КЦ-5 в том числе: Старая часть котельного цеха: Новая часть котельного цеха: | Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч | 103 28,0 75,0 |
| Подключенная (договорная) нагрузка при средне - часовой нагрузке ГВС | Гкал/ч | 170 |
| Расчетные потери | Гкал/ч | 16,8 |
| Резерв мощности по ГВС(+) | Гкал/ч | 174 |

Баланс установленной тепловой мощности и фактической присоединенной

тепловой нагрузки показывает, что в КЦ-5 в настоящее время имеетсязначительный резерв тепловой мощности  только по ГВС 174 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования Котельного цеха №5

Таблица 7.

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Год модернизации (последнего капитального ремонта) | Мощность котла, Гкал/ч, т/ч | Тип котла | Основное топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-100 | 1988 | 2010 | 100 | водогрейный | газ |  |
| Е-50/31ГМ | 1942 | н/д | 32 | паровой | газ | На длительной консервации |
| Е-50/31ГМ | 1944 | 2008 | 32 | паровой | газ |  |
| ГМ-50 | 1979 | 2009 | 32 | паровой | газ |  |
| ПТВМ-50 | 1966 | 2011 | 50 | водогрейный | газ |  |
| ПТВМ-100 | 1974 | 2008 | 100 | водогрейный | газ |  |
| Е -160-24-250 | 1992 | н/д | 88 | паровой | газ | На длительной консервации |
| Е -160-24-250 | 1995 | н/д | 88 | паровой | газ | На длительной консервации |
| ГТЭ-10/95 | 2002 | - | 16,8 | котёл-утилизатор | газ | Эл.мощность8 МВт |
| Всего |  |  | 549 |  |  |  |

2.2.1 Срок ввода в эксплуатацию оборудования КЦ№5, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после продления ресурса.

Срок ввода в эксплуатацию оборудования КЦ№5,

год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации

после продления ресурса.

Таблица 8

|  | Год ввода | Год ЭПБ | След. ЭПБ | Срок службы | Сред.срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | 1943 | консервация | - | - | 44 |
| ПК-3 | 1944 | 2014 | 2018 | 70 |  |
| ПК-6 | 1979 | 2011 | 2015 | 35 |  |
| ПК-2/ | 1992 | консервация | - | - |  |
| ПК-3/ | 1995 | консервация | - | - |  |
| ВК-1 | 1988 | 2012 | 2016 | 27 |  |
| ВК-4 | 1966 | 2013 | 2017 | 48 |  |
| ВК-5 | 1974 | 2014 | 2018 | 40 |  |

2.2.2Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточника

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей от теплоисточника осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха по температурному графику качественного регулирования отпуска тепла с учетом нагрузки ГВС 150/70°С со срезом температуры прямой сетевой воды 130°С.

Температурный график работы котельной КЦ-5 150/70°С с верхней температурной срезкой 130°С, утвержденной для работы котельной и тепловых сетей, и нижней на 70°С для обеспечения нагрева ГВС.

Система теплоснабжения закрытая. С территории котельной выходит две тепловых магистрали ТМ-5 и ТМ-6 на центральную часть города, жилой район Кусяпкулово и жилой район Буранчино-Перегонный.

Температуру теплоносителя в подающем трубопроводе КЦ-5 задает диспетчер «БашРТС-Стерлитамак».

2.2.3 Фактическая загрузка оборудования КЦ№5.

Фактическая средняя тепловая нагрузка оборудования КЦ№5

Таблица 9

| Источник тепловой мощности | период | Ед.изм. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-5 (с ГТЭ-10/95 «Ишимбай») | средняя в год | Гкал/ч | 73,3 | 77,3 |
|  | в отопительный период | Гкал/ч | 98,6 | 106,5 |
|  | в летний период | Гкал/ч | 30,2 | 22,5 |

Соответственно в результате избыточных мощностей установленного в КЦ-5 теплогенерирующего оборудования (без ГТЭ-10/95) по отношению к подключенной нагрузке коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) очень низкий.

Коэффициент использования

установленной мощности (КИУМ) КЦ-5 без ГТЭ-10/95

Таблица 10

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | прогноз | прогноз |  |
| КИУМ КЦ-5 без ГТЭ-10/95 | % | 11,3 | 12,2 | 10,4 |  | 9,1 |

2.2.4 Характеристика системы водоснабжения теплоисточника (информация за базовый 2014 год).

Схема технического водоснабжения КЦ-5 прямоточная с забором воды из береговой насосной станции реки Белая. Водозабор расположен на правом берегу. Координаты водозабора:530 26/13 //С.Ш.и 5601/ 44 //В.Д.Действующая в настоящее время береговая насосная станция сдана в эксплуатацию в июле 1936 года, реконструирована в 1991году и в 2008 году .На сегодняшний день мощность береговой насосной станции составляет 2200 м3/час.	Вода из реки Белая самотеком через окна к подводится двум заглубленным колодцам, в которых установлены 4 приемных патрубка, оснащенных рыбозащитнымограждением, откуда насосами подается по пяти  стальным трубопроводам (Ду=300мм  2 штуки  и Ду 200 мм-3 штуки)в новую и старую часть котельной.                                                                                                                                         Основная часть воды используется для приготовления химически очищенной воды, для охлаждения оборудования, на обмывку котлов и  на вспомогательное производство.

Для питания котлов и подпитки тепловой сети  исходная вода обрабатывается на предочистке, работающей в режиме известкования - коагуляции, затем вода поступает на механические и Na-катионитовые фильтры 1 и 2-й ступеней. Продувочные воды осветлителей направляются в шламоостойники, а затем после осветления  насосами станции осветленной воды подаются в новую котельную, где смешиваются с исходной речной водой и  возвращаются на предочистку ВПУ. Также на предочистку возвращается и большая часть   промывочных вод механическихфильтров.

Термическая деаэрация воды для питания паровых котлов и подпитки тепловых сетей осуществляется в деаэраторах ДА-50, ДА-50 и УДАВ-100  (установка деаэрационная вакуумная, производительностью 100 т/ч, установлен в 2013 г)

Количество выработанной за 2014г. химочищенной воды в КЦ-5 – 304,096 тыс.т. Количество 100% соли, израсходованной на регенерации фильтров за 2014 год в  КЦ-5 –51,6т; расход извести (100%) на обработку воды – 39,034 т; коагулянта (53%) –5,65 т.

В КЦ-5 для регенерации натрий - катионитовых фильтров используется 26%-ный рассол, поставляемый Стерлитамакским ОАО «Сода».

Удельный расход 100% соли в КЦ-5 за  2014г.составил– 108 г/г-экв на 1 ступени; 401,5 г/г-экв на 2 ступени.

Проектная производительность новой ВПУ составляет – 272 м3/час (112 м3/час на питание паровых котлов с учетом собственных нужд;  160 м3/час – расход воды на подпитку теплосети).

Фактическая среднегодовая производительность водоподготовительной установки составляет – 40 - 50 м3/час.

Качество исходной воды (из р. Белая), производственных и сточных вод анализируется аттестованной воднохимической лабораторией КЦ-5 БашРТС-Стерлитамак по графикам, утвержденным главным инженером БашРТС-Стерлитамак.

Показатели качества сетевой воды РТС г. Ишимбай и подпиточной воды КЦ-5 БашРТС-Стерлитамак в 2014г.

Таблица 11

| РТС, теплоисточник, место отбора пробы | Жесткость, мкг-экв/дм³ |  |  | Щелоч-ность общ., мг-экв/дм³, сред. | кислород, мкг/дм³ |  |  | рН |  |  | Карбонатный индекс (мг-экв/дм³)² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | средн | макс |  | мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ишимбайский РТС: Сетевая подающая | 12 | 28 | 62 | 0,73 | 10 | 14 | 30 | 9,90 | 10,07 | 10,30 | 0,0071 | 0,020 | 0,058 |
| Сетевая обратная | 14 | 30 | 64 | 0,75 | 10 | 14 | 30 | 9,90 | 10,06 | 10,30 | 0,0085 | 0,022 | 0,061 |
| КЦ-5: Подпитка теплосети | 5 | 5 | 5 | 0,63 | 8 | 12 | 20 | 10,00 | 10,13 | 10,50 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0043 |

Характеристика водоподготовительных установок

Таблица 12.

| Наименование котельной | Водозабор | Тип ВПУ | Номинальная производитель-ность т/ч | Максимальная производитель-ность т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №5 | Поверхностный с р. Белой, собственная береговая насосная | Предочистка, двухступенчатое натрий-катионирование, деаэрация | 90 | 120 – недеаэри-рованая 312 - сырая |
| Малая котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга | - | двухступенчатое натрий-катионирование | 5 | 45 |
| Малая котельная жилого района Железнодорожный | - | Привозная ХОВ с КЦ 5 | - | - |

2.2.5. Локальные источники теплоснабжения.

2.2.5.1 Котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Свердлова, 57А, на удалении 8,9 км от КЦ-5. В котельной установлено 3 паровых котла, переведенных в водогрейный режим. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.2. Установленная мощность котельной составляет 6,9 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной

Таблица 13.

| Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Год модернизации (последнего капитального ремонта) | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКГМ-4 | 1985 | 2009 | 2,3 | паровой переведен в водогрейный | газ |
| ПКГМ-4 | 1985 | 2010 | 2,3 | паровой переведен в водогрейный | газ |
| АВА-4 | 1981 | 2011 | 2,3 | паровой переведен в водогрейный | газ |
| Всего |  |  | 6,9 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Перерывы в газоснабжении за последние 3 года отсутствовали. На котельной централизованное электроснабжение. В качестве резервного источника электрической энергии установлен дизельный генератор.

Водоснабжение котельной осуществляется из скважины. Установлены резервные емкости запаса воды. Вода умягчается по схеме двухступенчатого натрий-катионирования.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытая. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. С территории котельной выходит тепловая магистраль диаметром 219 мм на жилой район Нефтяник-Термень-Елга.

За 2014 год объем выработки тепловой энергии котельной жилого района Нефтяник-Термень-Елга составил 5183 Гкал.

2.2.5.2 Малая котельная  жилого района Железнодорожный

Котельная расположена по адресу: г. Ишимбай, ул. Заслонова, 1, на удалении 3,7 км от КЦ-5. Котельная работает без постоянного присутствия оперативного персонала. В котельной установлено 3 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.3. Установленная мощность котельной составляет 0,26 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует. Перебои в газоснабжении котельной за рассматриваемый период отсутствовали.

На котельной централизованное электроснабжение. В случае аварийного отключения электричества, предусмотрена возможность подключения передвижного дизельного генератора.

Независимое водоснабжение на котельной отсутствует. Используется привозная химически очищенная вода из Котельного цеха №5. Установлены резервные емкости запаса воды. Резервного источника водоснабжения не предусмотрено.

Перечень основного оборудования котельной жилого района

Железнодорожный

Таблица 14.

| Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Год модернизации (последнего капитального ремонта) | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микро-100 | 2001 | 2011 | 0,086 | водогрейный | газ |
| Микро-100 | 2001 | 2011 | 0,086 | водогрейный | газ |
| Микро-100 | 2001 | 2011 | 0,086 | водогрейный | газ |
| Всего |  |  | 0,26 |  |  |

Температурный график работы котельной 95/70°С. Система теплоснабжения закрытая. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. С территории котельной выходит тепловая магистраль диаметром 76 мм.

За 2014 год объем выработки тепловой энергии котельной жилого района Железнодорожный составил 539 Гкал.

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

2.3.1. Описание структуры тепловых сетей.

Обслуживание тепловых сетей, центральных тепловых пунктов  и сетей горячего водоснабжения в городе Ишимбай осуществляет район тепловых сетей (Ишимбайский РТС), который является структурным подразделением предприятия «БашРТС-Стерлитамак» ООО «БашРТС».

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 119 100 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении

Таблица 15

| Протяженность магистральных тепловых сетей (п.м.) | 27657 |
| --- | --- |
| Протяженность квартальных тепловых сетей (п.м.) | 91443 |
| Из них: |  |
| ЦО(п.м.) | 69535 |
| ГВС (п.м.) | 21908 |
| Общая протяженность сетей ТМ, ЦО и ГВС (п.м.) | 119100 |

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 700 мм. Сети трех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс.

На тепловых сетях располагается 23 центральных тепловых пункта (таблица 16).

Характеристики основного оборудования ЦТП

Таблица 16

| №п/п | ЦТП и адрес | Насосы |  |  | Водоподогреватели |  |  | Тепловые нагрузки Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Марка | Кол-во | Назна-чение | Ду, мм | Кол-во секций | Отопле-ние | ГВС |
| 1 | г.Ишимбай ЦТП-1 Ленина, 53 | ПН ГВС | BIPL 65/115-1,5/2 | 2 | ГВС | НН№19А | 2 | 2,7 | 0,39 |
|  |  | ЦН ГВС | BIPL 40/115-0,55/2 | 2 | ГВС | КТП-22,8-0,53 | 2 |  |  |
| 2 | г.Ишимбай ЦТП-2 Губкина 45 | ПН ГВС | WILO | 1 | ГВС | 14ОСТ 250/4000 | 7 | 3,4 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  | пласт Альфа-Лаваль | 1 |  |  |
| 3 | г.Ишимбай ЦТП-3 м-н № 2 Губкина 38а | ПН ГВС | К45/55 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 7 | 3,4 | 0,53 |
|  |  |  | К45/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 | ГВС | 14ОСТ 250/4000 | 2 |  |  |
| 4 | г.Ишимбай ЦТП-4 м-н № 2 Губкина 52а | ПН ГВС | К45/55 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 9 | 4,25 | 0,67 |
|  |  |  | К 45/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Ишимбай ЦТП-5 кв.№ 83 Стахановская 42а | ПН ГВС | К 80-50-200 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 9 | 3,31 | 0,83 |
|  |  |  | К45/50 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Ишимбай ЦТП-6 кв № 91 Машиностр-я 5а | ПН ГВС | К 80-50-200 | 2 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 3 | 2,6 | 0,45 |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 | ГВС | 14ОСТ 250/4000 | 3 |  |  |
| 7 | г.Ишимбай ЦТП-7 кв № 79 Губкина 10а | ПН ГВС | К 80-65-160 | 2 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 3 | 4,1 | 0,89 |
|  |  | ЦН ГВС | К65-50-160 | 2 | ГВС | 12ОСТ 200/4000 | 6 |  |  |
| 8 | г.Ишимбай ЦТП-8 мкр. № 4 Ленина 14а | ПН ГВС | К 80-50-200 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 8 | 7,1 | 1,23 |
|  |  |  | К 100-65-200 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 45/55 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WILO IPn 100/300-11/4 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 45/30 | 2 |  | Риан РНН 12ОСТ 200/40003-41- 08ОСТ 100/4000/4 |  |  |  |
| 9 | г.Ишимбай ЦТП-9 кв № 17 Стахановская 75а | ПН ГВС | К 45/30 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 6 | 2,4 | 0,37 |
|  |  |  | К 65-50-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 8/18 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 8/18 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Ишимбай ЦТП-10 мкр. №6 Геологическая 34а | ПН ХВС | К 80-50-200 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 6 | 4,8 | 0,71 |
|  |  |  | К 45/55 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПН ГВС | К 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 65-50-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 45/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 20/30 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Ишимбай ЦТП-11 мкр.Тайрук Чкалова 9а | ПН ГВС | К 80-50-200а | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 6 | 3 | 0,46 |
|  |  |  | К 80-50-200а | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 65-50-160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Ишимбай ЦТП-12 кв № 92а Стахановская29а | ХВС | К 45/55 | 2 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 5 | 3,2 | 0,57 |
|  |  | ПН | КМ 55/35 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 8/18 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Ишимбай ЦТП-13 кв № 92 Стахановская 28а | ПН ГВС | КМ 55/35 | 1 | ГВС | 12ОСТ 200/4000 | 10 | 2,3 | 0,306 |
|  |  |  | КМ 45/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Ишимбай ЦТП-14 мкр. № 5Промысловая 5а | ОПН | К 45/55 | 2 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 12 | 4,42 | 0,613 |
|  |  |  | К 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Ишимбай ЦТП-15 кв № 37Чкалова 9а | ПН ГВС | К 45/55 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 9 | 3,42 | 0,81 |
|  |  |  | К 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Ишимбай ЦТП-16 мкр. Южный Докучаева 16а | ПН ГВС | К 45/30 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 7 | 4 | 0,32 |
|  |  |  | К 45/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КМ 100-80-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Ишимбай ЦТП-17 кв № 45Губкина 106 | ПН ГВС | К 45/55 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 7 | 1,31 | 0,17 |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Ишимбай ЦТП-18 мкр №9Стахановская 22а | ПН ХВС | К 100-65-200 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 18 | 8,8 | 0,99 |
|  |  |  | К 80-50-200 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПН ГВС | К 80-50-200 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 45/50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Ишимбай ЦТП-19 кв №97Машиностр-ая 140а | ПН ГВС | К 45/30 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 6 | 1,86 | 0,19 |
|  |  |  | К 20/30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | г.ИшимбайТП-20 кв № 36Губкина 17а | ПН ГВС | К 45/30 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 7 | 1,43 | 0,121 |
|  |  |  | К 65-50-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Ишимбай ЦТП-21 кв № 26 Гагарина 8 | ПН ГВС | К 45/30 | 2 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 6 | 1,45 | 0,09 |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Ишимбай ЦТП-22 мкр №9 Стахановская 6а | ПН ГВС | К 80-50-200 | 1 | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 14 | 5,06 | 0,635 |
|  |  |  | К 80-65-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 65-50-160 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦН ГВС | К 20/30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Ишимбай ЦТП-23 И.Насыри 30 |  |  |  | ГВС | 16ОСТ 300/4000 | 2 | 0,22 | 0,02 |

У части потребителей трубопроводы ГВС выполнены по тупиковой схеме (таблица 17).  Монтаж системы ГВС по тупиковой схеме выполнялся в послевоенное время для экономии материальных ресурсов и средств.

Участки сетей ГВС не имеющие  циркуляционных линий

Таблица 17

| № п/п | Номер ЦТП | Наименование участка | Нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | от ТК1-2 до ж/д Ленина, 51 |  |
|  | Микрорайон №1 |  | 0,022 |
|  |  | от ТК 1-4б до ж/д Губкина, 39 | 0,049 |
|  |  | от ТК 1-5 до ж/д Револ.4а | 0,020 |
|  |  | от ТК 1-6 до ж/д Револ.4а | 0,040 |
|  |  | от ТК 1-8 дож/д Революц.6 | 0,039 |
|  |  | от ТК 1-10 до ж/д Революц. 8 | 0,043 |
|  |  | от ТК 1-11 до ж/д Революц.8а | 0,043 |
|  |  | от ТК 1-12 до ж/д Революционная 10 | 0,037 |
|  |  | от ТК 1-8 до ж/д Революционная 6 |  |
|  |  | от ТК 1-4 до ТК 1-8 |  |
|  |  | Теплотехническое оборудование ЦТП №1 |  |
| 2 | ЦТП №2 | от ТК 1-14 до ж/д Революц. 12 | 0,038 |
|  | Микрорайон №1 | от ТК 1-13 до школы №7 | 0,00048 |
|  |  | от ТК 1-17 до Революц.86 | 0,042 |
|  |  | от ТК 1-18 до ж/д Революц. 88 | 0,042 |
|  |  | от ТК 1-19 до ж/д Революц. 90 | 0,039 |
|  |  | от ТК 1-22 до ж/д Губкина 43 | 0,039 |
|  |  | от ТК 1-23 до ж/д Губкина 43 | 0,039 |
|  |  | от ТК 1-23 до ж/д Губкина 43а | 0,037 |
|  | Микрорайон №2 | от ж/д Чкалова 35 до ж/д Гагарина 96 | 0,052 |
|  |  | от ж/д Чкалова 33 до ж/д Чкалова 35 | 0,043 |
|  |  | от ж/д Чкалова 31 до ж/д Чкалова 33 | 0,046 |
|  |  | от ТК 2-12 до ж/д Гагарина 94 | 0,043 |
|  |  | от ТК 2-12 до ж/д Губкина 52 | 0,058 |
|  |  | от Губкина 50 до Губкина 48 | 0,052 |
|  |  | от ТК 2-15 до д/с №14 | 0,082 |
|  |  | от ж/д Чкалова 31 до ж/д Чкалова 23 | 0,229 |
| 4 | ЦТП №3 | Микрорайон №2 (ЦТП №3) | 0,074 |
|  | Микрорайон №2 | от ТК 2-19 до ж/д Губкина 40 | 0,042 |
|  |  | от ТК 2-2 до ж/д Ленина 55 | 0,060 |
|  |  | от ТК 2-1 до ж/д Губкина 36 | 0,061 |
|  |  | от ТК 2-1 до ж/д Губкина 38 | 0,044 |
|  |  | от ТК 2-6 до ж/д Ленина 63 | 0,0894 |
|  |  | от ТК 2-8 до школы №3 | 0,0064 |
|  |  | от ТК 2-11 до ж/д Губкина 44 | 0,0374 |
|  |  | от ТК 2-11 до ж/д Губкина 46 | 0,0534 |
|  |  | от ТК 2-10 до ж/д Губкина 42 | 0,037 |
| 5 | ЦТП №5 | Квартал №83 (ЦТП №5) | 0,285 |
|  | Квартал №83,84 | от ТК 83-2 до ж/д Мира 10 | 0,109 |
|  |  | от ТК 83-3 до ж/д Советская 41 | 0,059 |
|  |  | от ТК 83-3 до ТК 84-9 | 0,084 |
|  |  | от ТК 83-4 до школы №2 | 0,061 |
|  |  | от ТК 84-9 до ж/д Советская 40 | 0,148 |
|  |  | от ТК 84-9 до ТК 84-6 с вводами на ж/д Советская 42, Мира 14 | 0,148 |
| 6 | ЦТП №6 | Квартал №91 (ЦТП №6) | 0,188 |
|  | Квартал №91 | от ТК 91-7 до ж/д Стаханоская 36 | 0,046 |
|  |  | от ТК 91-5 до ж/д Стахановская 34 | 0,060 |
|  |  | от ТК 91-3 до ж/д Машиностроителей 5 | 0,061 |
|  |  | от ТК 91-8 до ж/д Машиностроителей 7 | 0,044 |
| 7 | ЦТП №7 | Квартал №79 (ЦТП №7) | 0,486 |
|  | Квартал №79 | от ТК 79-7 до ж.д. Чкалова 5,3 | 0,238 |
| 8 | ЦТП №15 | Микрорайон №3 (ЦТП №15) | 0,836 |
|  | Микрорайон №3 | от ТК 3-6 до ж/д Чкалова 13,15 | 0,135 |
| 9 | ЦТП №21 | Квартал №26 (ЦТП №21) | 0,151 |
|  | Квартал №21 | от ж/д Гагарина 8 до д/с №10 | 0,002 |
|  |  | Итого | 0,569 |

Суммарная нагрузка ГВС, подключенной по тупиковой схеме составляет 0,569 Гкал/ч или 4,3%

Тепловые сети от  Котельного цеха №5

С территории котельной выходит две магистрали, которые далее разветвляются и доходят до центральных тепловых пунктов. Часть воды в ЦТП используются для нагрева горячей воды в водоподогревателях, остальная часть без понижения температуры направляется к потребителям. Также предусмотрена циркуляция горячего водоснабжения для постоянного поддержания температуры. От ЦТП до потребителей проложена четырехтрубная система: подающий и обратный трубопроводы на отопление (Т1, Т2), подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС (Т3, Т4). В зданиях потребителей установлены элеваторы для понижения температуры перед отопительными приборами.

Также с тепловых магистралей запитаны потребители, которые используют тепловую энергию, как только на отопление (в зданиях установлены элеваторы), так и для приготовления ГВС (в зданиях установлены индивидуальные тепловые пункты).

Тепловые сети от  малой котельной жилого района Нефтяник-Термень-Елга

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 5 050 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 200 мм. Прокладка подземная бесканальная. На сетях смонтированы 17 тепловых камер, ЦТП отсутствуют. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

Тепловые сети от малой котельной жилого района Железнодорожный

Котельная отапливает 5 двухэтажных жилых домов. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 123 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб 57 и 76 мм. Прокладка подземная бесканальная. На сетях смонтированы 3 тепловые камеры, ЦТП отсутствуют. Централизованное ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

Бесхозяйные тепловые сети

Кроме перечисленных тепловых сетей, в городе существуют тепловые сети, на которые права собственности не оформлены и у которых отсутствует эксплуатирующая организация (бесхозяйные сети) общей протяженностью 4351 м, из них трубы отопления 2626 м, трубы горячего водоснабжения 1725м. Бесхозяйные тепловые сети возникли в результате передачи имущества обслуживающих сети организаций в муниципальную собственность.

Бесхозяйные тепловые сети

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Наличие сетей ЦО и ГВС | Граница балансовой принадлежности |  | Протяжен- ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Д/сад № 11, ул.Пролетарская,39 | ЦО | От ТК 15-2 |  | 8 |
| 2 | Д/сад № 26, ул.Чкалова, 11а | ЦО и ГВС | От ТК 3-5 |  | 66 |
| 3 | Д/с мкр-на № 9 (III очередь) | ЦО и ГВС | От ТК 9 а-6 |  | 60 |
|  | Жилой фонд: |  |  |  |  |
| 4 | ж/д ул.Гагарина, 11а | ГВС | От ж/д Гагарина 13 |  | 18 |
| 5 | ж/д ул. Валиди, 6 (ИМЗ) | ЦО и ГВС | От ТК Ю-6 |  | 151 |
| 6 | ж/д ул. Молодежная, 12 | ЦО и ГВС | От ТК 9а-1 |  | 220 |
| 7 | ж/д ул. Блохина,48/1 | ЦО и ГВС | От ТК М5-3 |  | 70 |
| 8 | ж/д ул.Машиностроителей 21 | ЦО | От ТК 89-14 |  | 5 |
| 9 | ж/д ул. Кошевого, 2б (совхоз Неф) | ЦО | От ТК Н-11 |  | 100 |
| 10 | ж/д ул.Геологическая, 51 | ГВС | От ж/д Советская 75 |  | 35 |
| 11 | ж/дома ул.Гагарина, 10 и 10/1 | ЦО и ГВС | От ТК 26-5 |  | 50 |
| 12 | ж/д ул.Ак.Павлова, 12 (ИМЗ) | ЦО и ГВС | От ТК 17-14 |  | 17 |
| 13 | ж/д ул. Ак.Павлова, 14 (ИМЗ) | ЦО и ГВС | От ТК 17-9 |  | 10 |
| 14 | ж/д ул. Уральская, 33 (НГДУ) | ЦО | От ТК 84-4 |  | 13 |
|  | ж/д ул. Уральская, 33 (НГДУ) | ГВС | От ТК 84-5 |  | 200 |
| 15 | ж/д ул. Б.Хмельницкого,10 | ЦО и ГВС | От ТК М6-6 |  | 12 |
| 16 | ж/д ул.Советская, 62 | ЦО | ТК 2501а |  | 8 |
| 17 | ж/д ул.Чкалова,9 (ИЗТМ) | ЦО и ГВС | От ТК 37-2 |  | 6 |
| 18 | ж/д ул. Стахановская, 112 | ЦО | От ТК 15-1 |  | 25 |
| 19 | ж/д ул. Советская, 105 | ЦО | От ТК 15-1 |  | 15 |
| 20 | ж/д ул. Промысловая, 3 | ЦО и ГВС | От ТК М5-3 |  | 15 |
| 21 | ж/д ул.Зеленая, 28б | ЦО | От УГАТУ |  | 30 |
|  | ж/д ул.Зеленая, 28б | ГВС | От ТК 36-4 |  | 30 |
| 22 | ж/д ул. 8-й проезд, 15,17,19, ул. Социалистическая, 3а | ЦО | От ТК 409 |  | 60 |
| 23 | ж/д ул. Промысловая (территория роддома) | ЦО | От ТК 407 |  | 3 |
|  | Медицинские учреждения: |  |  |  |  |
| 24 | Больничный городок кв. 21 ( ввода инфекц. отделение, прачечная, морг, кардиология, кожвендиспансер) | ЦО и ГВС | От ТК 21-2, 21-3, 21-4,21-5 |  | 100 |
| 25 | Поликлиника, гаражи ул.Стахановская,75 | ЦО | От ТК 17-19 |  | 34 |
| 26 | Ишимбайская городская больница ул.Докучаева,10 | ЦО и ГВС | От ТК 827 |  | 260 |
| 27 | Неврология, грязелечебница ул.Революционная, 89 | ЦО | От ТК 61-10 |  | 110 |
| 28 | Детская больница, детская поликлиника ул.Гагарина, 48 | ЦО и ГВС | От ТК 402 |  | 58 |
| 29 | Филиал детской больницы кв.90 | ЦО | От ТК 90-10 |  | 61 |
| 30 | Детский тубсанаторий ул.Губкина,100 | ЦО | От ТК 45-9 |  | 80 |
| 31 | Детский пульмонологический санаторий ул.Парковая, 10 | ЦО | От ТК С-10 |  | 95 |
| 32 | Пульмоотделение ул. Пролетарская, 26 | ЦО и ГВС | От ТК 402 |  | 15 |
| 33 | Наркология ул.Ленина, 27а | ЦО | От ТК 17-4 |  | 33 |
| 34 | Женская консультация ул.Гагарина | ЦО | От ТК 406 |  | 50 |
| 35 | Роддом ул.Промысловая 2 | ЦО | От ТК 407 |  | 100 |
| 36 | Психоневрологический диспансер ул.Шаймуратова,1 | ЦО | От ТК 61-12 |  | 140 |
| 37 | Диспансер противотуберкулезный ул.Насыри, 1 | ЦО и ГВС | От ЦТП 23 |  | 130 |
| 38 | Интернат психоневрологический пос.Кусяпкулово | ЦО | От ТК С-14 |  | 51 |
| 39 | Поликлиника стоматологическая ул.Стахановская, 58 | ЦО | От ТК 2103 |  | 40 |
| 40 | Медпункт пос.Перегонный | ЦО | От ТК П-10 |  | 16 |
| 41 | Центр здоровья ул.Ленина, 65а | ЦО | От ТК 3-8 |  | 426 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 42 | ООО ЖЭУ 2 ул. Геологическая, 79а | ЦО | От ТК 4-15 |  | 100 |
| 43 | Здание суда ул.Губкина, 52а | ЦО и ГВС | От ТК 2-13 |  | 80 |
|  | Итого |  |  |  | 4351 |

2.3.2. Технологические зоны действия источников тепловой энергии

Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения представлены на рис. 1.1 (стр. 13). Котельный цех №5, отапливающий центральную часть города, жилого района Кусяпкулово и жилого района Буранчино-Перегонный, малая котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга, и малая котельная жилого района Железнодорожный.

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными.

Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2014 год

Таблица 19

| Наименование показателя | Ед. измерения | Наименование котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельный цех №5 | Малая котельная жилого района Нефтяник-Термень-Елга | Малая котельная жилого района Железнодорожный |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 541,8 | 6,9 | 0,26 |
| Отпуск в сеть | Гкал/ч | 232,3 | 1,81 | 0,24 |
| Потребление топлива | тыс. нм3/год | 89 329 | 715 | 90 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, | кг.у.т./Гкал | 164 | 160 | 159 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, | кг.у.т./Гкал | 176 | 164 | 159 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, | кВт*ч/Гкал | 29,9 | 31,9 | 31,9 |
| Удельный расход теплоносителя на выработку тепловой энергии, | т/Гкал | 0,316 | 0,288 | 0,011 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 12,2 | 8,4 | 28,3 |

2.3.3 Описание параметров тепловых сетей.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунта в местах прокладки, приведены в Таблице 26 Приложения.

Характеристика тепловых сетей по сроку службы (в п.м.).

Таблица 20

| Тепловые сети | Срок службы |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 5 лет | 5-9 лет | 10-14 лет | 15-19 лет | 20-25 лет | 26-29 лет | Свыше 30 лет |  |
| ТМ | 1448 | 1021 | 1993 | 2872 | 7484 | 9855 | 2984 | 27657 |
| ЦО | 6404 | 3096 | 3024 | 6519 | 4559 | 12327 | 33606 | 69535 |
| ГВС | 1593 | 1911 | 2559 | 4090 | 3812 | 4102 | 3841 | 21908 |
| Итого | 9445 | 6028 | 7576 | 13481 | 15855 | 26284 | 40431 | 119100 |

2.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Данные по арматуре установленной на тепловых сетях Ишимбайского РТС.

Таблица 21

| № п/п | Ду,мм | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны |  |  |  |
| 1 | 50 | шт | 128 |
| Вентили |  |  |  |
| 2 | 50 | шт | 124 |
| Клапаны обратные |  |  |  |
| 3 | 50 | шт | 8 |
| 4 | 80 | шт | 47 |
| 5 | 100 | шт | 41 |
| 6 | 150 | шт | 15 |
| 7 | 200 | шт | 4 |
| Задвижки |  |  |  |
| 8 | 50 | шт | 1310 |
| 9 | 80 | шт | 789 |
| 10 | 100 | шт | 893 |
| 11 | 150 | шт | 623 |
| 12 | 200 | шт | 328 |
| 13 | 250 | шт | 56 |
| 14 | 300 | шт | 33 |
| 15 | 350 | шт | 8 |
| 16 | 400 | шт | 18 |
| 17 | 500 | шт | 16 |
| 18 | 600 | шт | 6 |
| 19 | итого | шт | 4380 |

2.3.5.  Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

На тепловых сетях в основном установлены тепловые камеры подземного исполнения сложенные из фундаментных бетонных блоков и перекрытых железобетонными плитами перекрытий. В каждой тепловой камере имеются не менее 2-х люков, в основном четыре, установлены металлические лестницы для спуска в ТК. Перечень газоопасных тепловых камер указан в таблицах 2.3.4.1 и 2.3.4.2.

Перечень газоопасных тепловых камер на магистральных тепловых сетях Ишимбайского РТС на 01.01.2015г

Таблица 22.

| № п/п | Номер ТМ | Номер ТК |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТМ №1 1 отв. 2 отв. 3 отв. 4 отв. | 102, 104, 103,122,123,124,125,126,126а,127,128, 132, 133 1101,1102,1103,1104,1105,1106,1108,1109,1110,1111,1112. 1201,1202,1202а,1204,1205,1205а,1206,1207,1208,1209,1210,16-1,16-2,16-3,16-4,16-5,16-6,16-7 1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324. 1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409. Итого 75 ТК |
| 2 | ТМ №2 1 отв. 2 отв. 3 отв. 4 отв. 5 отв. | 201, 202, 203,204,205,206,207,208,209,210,211 2101,2102,2103,2104. 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210 2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309 2401,2402,2403,2404,2405 2501,2501а,2501б,2501в,2502,2502а,2503,2504,2505,2506,2506а,2507 Итого 51 ТК |
| 3 | ТМ №3 | 306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318 Итого 13 ТК |
| 4 | ТМ №4 | 401,403,404,404а,405,406,407,408,409,410,411,412,413 Итого 13 ТК |
| 5 | ТМ №5 | 519,520,521,522,523,524,524а,531,532,533,533а,534,535,536,537,538,539,540,541,542, 543,544,545,546 Итого 24 ТК |
| 6 | ТМ №8 | 817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,828а,828б,829 Итого 15 ТК |
| 7 | ТМ №9 | 901,902,903 Итого 3 ТК |
| 8 | ТМ №10 | 10001,10002,10003,10004,10005 Итого 5 ТК |
| 9 | ТМ №11 | 11001,11002,11003,11004,11005,11006 Итого 6 ТК |
| ВСЕГО ТК – 205шт. |  |  |

Перечень газоопасных тепловых камер на квартальных сетях

Ишимбайского РТС на 1.01.2015г.

Таблица 23

| № п.п | Месторасположение тепловой камеры | Наименование и № тепловой камеры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микрорайон №1 | ТК1-1, ТК1-2, ТК1-3, ТК1-4, ТК1-4а, ТК1-4б, ТК1-5, ТК1-6, ТК1-7, ТК1-8 ТК1-9, ТК1-10, ТК1-11, ТК1-12, ТК1-13, ТК1-14, ТК1-15, ТК1-16, ТК1-17, ТК1-18, ТК1-19, ТК1-20, ТК1-21, ТК1-22, ТК1-23, ТК1-24, ТК1-25, ТК1-26 Итого 28 ТК. |
| 2. | Микрорайон №2 | ТК2-1, ТК2-2, ТК2-3, ТК2-4, ТК2-5, ТК2-6, ТК2-7, ТК2-8, ТК2-9, ТК2-10, ТК2-11, ТК2-12, ТК2-13, ТК2-14, ТК2-15. Итого 15 ТК. |
| 3. | Микрорайон №3 | ТК3-1, ТК3-2, ТК3-3, ТК3-4, ТК3-5, ТК3-6, ТК3-7, ТК3-8, ТК3-9, ТК 3-9а, ТК3-10, ТК3-11, ТК3-12. Итого 13 ТК. |
| 4. | Микрорайон №4 | ТК М4-1, ТК М4-2, ТК М4-3, ТК М4-4, ТК М4-5, ТК М4-6, ТК М4-7, ТК М4-8, ТК М4-9, ТК М4-10, ТК М4-11, ТК М4-12, ТК М4-13, ТК М4-14, ТК М4-15, ТК М4-16, ТК М4-17, ТК М4-18, ТК М4-19. Итого 19 ТК. |
| 5. | Микрорайон №5 | ТК М5-1, ТК М5-1а, ТК М5-2, ТК М5-3, ТК М5-4, ТК М5-5, ТК М5-6, ТК М5-7, ТК М5-8, ТК М5-9 Итого 10 ТК. |
| 6. | Микрорайон № 6 | ТК М6-1, ТК М6-2, ТК М6-2а, ТК М6-3, ТК М6-4, ТК М6-5, ТК М6-6. Итого 7 ТК. |
| 7. | Микрорайон № 9 (1,2) | ТК9-1, ТК9-2, ТК9-3, ТК9-4, ТК9-5, ТК9-6, ТК9-7, ТК9-8, ТК9-9, ТК9-10, ТК9-11, ТК9-12, ТК9-13, ТК 9-14 Итого 14 ТК. |
| 8. | Микрорайон № 9 (3) | ТК9а-1а, ТК9а-1, ТК9а-2, ТК9а-3, ТК9а-4, ТК9а-5, ТК9а-6, ТК9а-7, ТК9а-8, ТК9а-9, ТК9а-10. Итого 11 ТК. |
| 9. | Микрорайон «Тайрук» | ТК Т-1, ТК Т-2, ТК Т-3, ТК Т-4, ТК Т-5, ТК Т-6, ТК Т-7, ТК Т-8, ТК Т-9, ТК Т-10, ТК Т-11, ТК Т-12. Итого 12 ТК. |
| 10. | Микрорайон «Южный» | ТК Ю-1, ТК Ю-2, ТК Ю-3, ТК Ю –4, ТК Ю-5, ТК Ю-6, ТК Ю-7, ТК Ю-8, ТК Ю-9, ТК Ю-10, ТК Ю-11. Итого 11 ТК. |
| 11. | Квартал № 4 | ТК 4-1, ТК4-2, ТК4-3, ТК4-4, ТК4-5, ТК4-6, ТК4-7, ТК4-8, ТК4-9, ТК4-10, ТК4-11, ТК4-12, ТК4-13, ТК4-14, ТК4-15, ТК4-16, ТК4-17, ТК4-18, ТК4-19, ТК4-20, ТК4-21, ТК4-22 Итого 22 ТК. |
| 12. | Квартал № 5 | ТК5-1, ТК5-2, ТК5-3, ТК5-5, ТК5-6, ТК5-7, ТК5-8, ТК5-9. Итого 8 ТК. |
| 13. | Квартал № 6 | ТК6-1, ТК6-2, ТК6-3, ТК6-4, ТК6-5, ТК6-6, ТК6-7, ТК6-8, ТК6-9, ТК6-10, ТК6-11, ТК6-12, ТК6-13. Итого 13 ТК. |
| 14. | Квартал № 14 | ТК14-1, ТК14-2, ТК14-3, ТК14-4, ТК14-5, ТК14-6, ТК14-7, ТК14-8, ТК14-9, ТК14-10, ТК14-11, ТК14-12, ТК14-13, ТК14-14 Итого 14 ТК. |
| 15. | Квартал № 15 | ТК15-1, ТК15-2. Итого 2 ТК. |
| 16. | Квартал №16 | ТК16-1, ТК16-2, ТК16-3, ТК16-4, ТК16-5, ТК16-6, ТК16-7. Итого 7 ТК. |
| 16. | Квартал № 17 | ТК17-1, ТК17-2, ТК17-3, ТК17-4, ТК 17-4а, ТК17-5, ТК17-6, ТК17-7, ТК17-8, ТК17-9, ТК17-10, ТК17-11, ТК17-12, ТК17-13, ТК 17-13а, ТК17-14, ТК17-15, ТК17-16, ТК17-17, ТК17-18, ТК17-19. Итого 21 ТК. |
| 17. | Квартал № 18 | ТК18-1, ТК18-2, ТК18-3. Итого 3 ТК. |
| 18. | Квартал № 19 | ТК19-1,ТК19-2, ТК19-3, ТК19-4, ТК19-5, ТК19-6, ТК19-5а, ТК19-7, ТК19-8, ТК19-9, ТК 19-10 Итого 11 ТК. |
| 19. | Квартал № 20 | ТК20-1. Итого 1 ТК. |
| 20. | Квартал № 21 | ТК21-1, ТК21-2, ТК21-3, ТК21-4, ТК21-5. Итого 5 ТК. |
| 21. | Квартал № 24 | ТК24-1, ТК24-2, ТК24-3, ТК24-4, ТК24-5, ТК24-6, ТК24-7. Итого 7 ТК. |
| 22. | Квартал № 25 | ТК25-3, ТК25-4. Итого 2 ТК. |
| 23. | Квартал № 26 | ТК26-1, ТК26-2, ТК26-3, ТК26-4, ТК26-5 Итого 5 ТК. |
| 24. | Квартал № 27 | ТК27-1, ТК27-2, ТК27-3, ТК27-4, ТК27-5, ТК27-6, ТК27-7, ТК27-8, ТК27-9, ТК27-10, ТК27-11, ТК27-12. Итого 12 ТК. |
| 25. | Квартал № 35 | ТК35-1, ТК35-2, ТК35-3, ТК35-4, ТК35-5. Итого 5 ТК. |
| 26. | Квартал № 36 | ТК36-1, ТК36-2, ТК36-3, ТК36-4, ТК36-5, ТК36-6, ТК36-7 Итого 7 ТК. |
| 27. | Квартал № 37 | ТК37-1, ТК37-2, ТК37-3, ТК37-4, ТК37-5, ТК37-6, ТК37-7, ТК37-8, ТК37-9, ТК37-10, ТК37-11, ТК37-12. Итого 12 ТК. |
| 28. | Квартал № 39 | ТК39-1, ТК39-2, ТК39-3. Итого 3 ТК. |
| 29. | Квартал № 40 | ТК40-1, ТК40-2. Итого 2 ТК. |
| 30. | Квартал № 45 | ТК45-1, ТК45-2, ТК45-3, ТК45-4, ТК45-5, ТК45-6, ТК45-7, ТК45-8, ТК45-9. Итого 9 ТК. |
| 31. | Квартал № 61 | ТК61-1, ТК61-1а, ТК61-1б, ТК61-2, ТК61-2а,ТК61-2б, К61-3, ТК61-3а,ТК61-4, ТК61-5, ТК61-6, ТК61-7, ТК61-8, ТК61-9, ТК61-9а, ТК61-10, ТК61-10а, ТК61-11, ТК61-12, ТК61-13, ТК61-14, ТК61-15, ТК61-16. Итого 23 ТК. |
| 32. | Квартал № 79 | ТК79-1, ТК79-2, ТК79-3, ТК79-4, ТК79-5, ТК79-6, ТК79-7, ТК79-8, ТК 79-9 Итого 9 ТК. |
| 33. | Квартал № 80 | ТК80-1, ТК80-2, ТК80-3, ТК80-4, ТК80-5, ТК80-6, ТК80-7, ТК80-8, ТК80-9, ТК80-10, ТК80-11, ТК80-12, ТК80-13, ТК80-14, ТК80-15, ТК80-15а, ТК80-16, ТК80-17, ТК80-18, ТК80-19, ТК80-19а, ТК80-20, ТК80-21, ТК80-22, ТК80-23, ТК80-24, ТК80-25. Итого 27 ТК. |
| 34. | Квартал № 81 | ТК81-1, ТК81-2, ТК81-3, ТК81-4, ТК81-5, ТК81-6, ТК81-7, ТК81-8, ТК81-9, ТК81-10, ТК81-11, ТК81-12, ТК81-13, ТК81-14, ТК81-15, ТК81-16, ТК81-17, ТК81-18, ТК81-19, ТК81-19а, ТК81-19б, ТК81-20, ТК81-21. Итого 23 ТК. |
| 35. | Квартал № 82 | ТК82-1, ТК82-2, ТК82-3, ТК82-4, ТК82-5, ТК82-6, ТК82-7, ТК82-8, ТК82-9, ТК82-10, ТК82-11, ТК82-12, ТК82-13, ТК82-14, ТК82-15, ТК82-16, ТК82-17, ТК82-18, ТК82-19, ТК82-20, ТК82-21, ТК82-22, ТК82-23. Итого 23 ТК. |
| 36. | Квартал № 83 | ТК83-1, ТК83-2, ТК83-3, ТК83-4, ТК83-5, ТК83-6, ТК83-7, ТК83-8. Итого 8 ТК. |
| 37. | Квартал № 84 | ТК84-1, ТК84-2, ТК84-3, ТК84-4, ТК84-5, ТК84-6, ТК84-7, ТК84-8, ТК84-9. Итого 9 ТК. |
| 38. | Квартал № 85 | ТК85-1, ТК85-1а, ТК85-2, ТК85-3. Итого 4 ТК. |
| 39. | Квартал № 86 | ТК86-1. Итого 1 ТК. |
| 40. | Квартал № 89 | ТК89-1, ТК89-2, ТК89-3, ТК89-4, ТК89-5, ТК89-6, ТК89-7, ТК89-9, ТК89-10, ТК89-11, ТК89-12, ТК89-13, ТК89-14, ТК89-15, ТК89-16, ТК89-17, ТК89-18, ТК89-19. Итого 18 ТК. |
| 41. | Квартал № 90 | ТК90-1, ТК90-2, ТК90-3, ТК90-4, ТК90-5, ТК90-6, ТК90-7, ТК90-8, ТК90-9, ТК90-10, ТК90-11, ТК90-12, ТК90-13, ТК90-14, ТК90-15, ТК90-16, ТК90-17. Итого 17 ТК. |
| 42. | Квартал № 91 | ТК91-1, ТК91-2, ТК91-3, ТК91-4, ТК91-5, ТК91-6, ТК91-7, ТК91-8. Итого 8 ТК. |
| 43. | Квартал № 92 | ТК92-1, ТК92-2, ТК92-3, ТК92-4, ТК92-5, ТК92-6, ТК92-7. Итого 7 ТК. |
| 44. | Квартал № 92А | ТК92А-1, ТК92А-2, ТК92А-3, ТК92А-4, ТК92А-5, ТК92А-6, ТК92А – 7 Итого 7 ТК. |
| 45. | Квартал № 96 | ТК96-1, ТК96-2, ТК96-3, ТК96-4, ТК96-5, ТК96-6, ТК96-7. Итого 7 ТК. |
| 46. | Квартал № 97 | ТК97-1, ТК97-2, ТК97-3, ТК 97-4 Итого 4 ТК. |
| 47. | Пос. Перегонный | ТК П-1, ТК П-2, ТК П-3, ТК П-4, ТК П-5, ТК П-6, ТК П-7, ТК П-8, ТК П-9, ТК П-10, ТК П-11, ТК П-12, ТК П-13, ТК П-14, ТК П-15, ТК П-16, ТК П-17, ТК П-18, ТК П-19, ТК П-20, ТК П-20а, ТК П-21, ТК П-22, ТК П-23, ТК П-24, ТК П-25, ТК П-26, ТК П-27. Итого 28 ТК. |
| 48. | Ул. Северная | ТК С-1, ТК С-5, ТК С-6, ТК С-7, ТК С-8, ТК С-9, ТК С-10, ТК С-11, ТК С-12, ТК С-13, ТК С-14, ТК С-15, ТК С-16, ТК С-17, ТК С-18, ТК С-19, ТК С-20, ТК С-21, ТК С-22, ТК С-23, ТК С-24, ТК С-25, ТК С-26, ТК С-27, ТК С-28, ТК С-29. Итого 26 ТК. |
| 49. | Пос.Нефтяник | ТК Н-1, ТК Н-2, ТК Н-3, ТК Н-4, ТК Н-5, ТК Н-6, ТК Н-7, ТК Н-8, ТК Н-9, ТК Н-10, ТК Н-11, ТК Н-12, ТК Н-13, ТК Н-14, ТК Н-15, ТК Н-16, ТК Н-17, ТК Н-18. Итого 18 ТК. |
| 51. | Пос. ЖДС | ТК ЖДС-1, ТК ЖДС-2, ТК ЖДС-3. Итого 3 ТК. |
| 52. | Пос. Шихан | ТК Ш-1, ТК Ш-3, ТК Ш-4, ТК Ш-5, ТК Ш-6. Итого 6 шт. |
|  |  | Всего тепловых камер — 587 шт. |

2.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Температурный режим по г. Ишимбай от  КЦ-5 задается на основании утвержденного отопительного  графика качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре  наружного воздуха (Приложение).

Температура наружного воздуха

в отопительный сезон 2013 г. и 2014 г. по г. Ишимбай.

Таблица 24

| температура наружного воздухаС | 2013 г. |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средняя за отопит.сезон | Январь. | Февраль. | Март | Апрель | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средняя за отопит.сезон |
| расчетная | 4,2 | -0,9 | -13,2 | -3,7 | -11,8 | -14,8 | -3,8 | 6,5 | 8,1 | 0,3 | -13,2 | -4,1 |
| фактическая | 5,7 | 2,7 | -7,2 | -2,3 | -12,8 | -14,5 | -1,7 | 5,1 | 3,7 | -3,3 | -7 | -4,4 |

Заданная температура теплоносителя от КЦ-5

в отопительный сезон по месяцам.

Таблица 25

| Температура Т1, С | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 по графику | 70,0 | 70,0 | 87,4 | 100,7 | 105,1 | 76,1 | 70,0 | 70,0 | 78,4 | 87,4 |
| Т1 заданная с начала суток | 70,0 | 70,0 | 89,7 | 100,0 | 109,8 | 76,8 | 70,0 | 70,0 | 82,0 | 94,7 |

Вывод: температура теплоносителя по г. Ишимбай от теплоисточника КЦ-5выдерживается в соответствии с приведенным ниже отопительным графиком качественного регулирования отпуска тепла. Отклонения температуры теплоносителя не превышают допустимые отклонения по температуре воды  3%,регламентируемые п. 6.2.59 ПТЭ ТЭ.

2.3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей разрабатываются            ежегодно на предстоящий отопительный сезон сектором режимов ОДС               «БашРТС-Стерлитамак» в виде «Мероприятий по регулировке и наладке тепловых сетей».

Задачей гидравлического расчета является определение падения давления в трубопроводах при расчетных расходах теплоносителя и фактических диаметрах труб, а также определение напоров на вводах к потребителям.

Основным источником теплоснабжения жилого массива и некоторых промышленных объектов г. Ишимбай является Котельный цех №5 «БашРТС-Стерлитамак».

Теплоснабжение обособленных районов города осуществляется от малых котельных КЦ-5 «БашРТС-Стерлитамак»:

- малой котельной жилого района Железнодорожный, расположенный в 6 км от центра города);

- малой котельной жилого района Нефтяник-Термень-Елга, расположенный в 12 км от центра города).

Схема присоединения систем горячего водоснабжения - закрытая.

Схема подключения систем отопление - зависимая.

По рельефу местности район имеет следующие характерные отметки:

КЦ -5											- 159,0 м;

Самая низкая точка - психоневрологический диспансер		- 138,0 м;

Самая высокая точка - ЦТП-22						- 183,0 м,

Статический напор								- 214,0 м.

Расчетные значения температур:

Температурный график							150 - 70 ºС,

работы тепловых сетей							с срезом 130 ºС;

Расчетная температура

наружного воздуха								-36 ºС;

Расчетная температура воздуха

Внутри жилых помещений							+20 ºС;

Расчетная температура воздуха

Внутри производственных помещений					+16 ºС.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь потребителей представлены Ишимбайским РТС и составляют на отопительный сезон 2014-2015 гг.:

КЦ-5								- 235,0 Гкал/час;

МК «Железнодорожный»				- 0,3 Гкал/час;

МК «Нефтянник» 					- 1,6 Гкал/час.

Для отопительного периода в программе ИГС «CityCom-ТеплоГраф» выполнен гидравлический расчет и построены пьезометрические графики с учетом фактических расходов и профиля местности.

На 2014-2015 гг. рекомендуется следующий режим работы КЦ№5:

1. В зимний период отопительного сезона осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла.

Температура прямой сетевой воды			70 – 130С;

Давление прямой сетевой воды			7,0-9,0 кгс/см2;

Давление обратной  сетевой воды			2,0-3,0 кгс/см2;

Расход сетевой  воды составит			2500-3300 т/час.

2. Во время осеннего и весеннего периодов отопительного сезона осуществляется центральное качественно-количественное регулирование отпуска тепла.

Температура прямой сетевой воды			70 – 80С;

Давление прямой сетевой воды			6,5-8,0 кгс/см2;

Давление обратной  сетевой воды			2,0 - 3,0 кгс/см2;

Расход сетевой воды составит			2000-3270 т/час.

3. В летний период, режим работы теплоисточника, зависит от собранной с учетом текущих и капитальных ремонтов схемы работы тепловых сетей:

Температура прямой сетевой воды			70 – 75С;

Давление прямой сетевой воды			6,0 - 7,0 кгс/см2;

Давление обратной  сетевой воды			2,0 - 3,0 кгс/см2;

Расход сетевой воды составит			650 - 1400 т/час.

С целью сравнения  фактических режимов с расчетными и для разработки мероприятий по наладке и регулировке водяных тепловых сетей, в отопительный период ежегодно персоналом ИшРТС предоставляется замеры давлений и температур сетевой воды по контрольным камерам и ЦТП, расходов сетевой воды в ЦТП в холодную пятидневку.

2.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет.

За период 2010-2014гг. на тепловых сетях г. Ишимбай БашРТС-Стерлитамак произошло 250 повреждений, из них на квартальных тепловых сетях - 124 повреждения, на сетях горячего водоснабжения 72 повреждения (Таблица 17 Приложения).

2.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченной на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет составляет 5 часов30 минут.

2.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Сведения об экспертизе промышленной безопасности и техническом диагностировании сетей Ишимбайского РТС представлены в таблице15.

Таблица 26

| Ишимбайский РТС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технического устройства | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения ЭПБ | Дата проведения следующего ЭПБ |
|  | ТМ № 1 | 1957 | 2014 | 2019 |
|  | ТМ № 2 | 1957 | 2014 | 2019 |
|  | ТМ № 3 | 1957 | 2012 | 2017 |
|  | ТМ № 4 | 1960 | 2015 | 2020 |
|  | ТМ № 5 | 1965 | 2015 | 2020 |
|  | ТМ № 6 | 1976 | 2015 | 2020 |
|  | ТМ № 7 | 1977 | 2012 | 2017 |
|  | ТМ № 8 | 1985 | 2013 | 2018 |
|  | ТМ № 9 | 1988 | 2014 | 2019 |
|  | ТМ № 10 | 1992 | 2012 | 2017 |
|  | ТМ № 12 | 1992 | 2012 | 2017 |
|  | ТС МКР №2 | 1968 | 2014 | 2022 |
|  | ТС МКР №3 | 1968 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.17 | 1975 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.19 | 1955 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.26 | 1984 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.35 | 1962 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.45 | 1962 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.79 | 1979 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.81 | 1959 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.82 | 1974 | 2014 | 2022 |
|  | ТС кв.39 | 1961 | 2015 | 2023 |
|  | ТС кв.80 | 1970 | 2015 | 2023 |
|  | ТС МКР №1 | 1957 | 2015 | 2023 |
|  | ТС кв.97 | 1957 | 2008 | 2016 |
|  | ТС МКР №4 | 1968 | 2008 | 2016 |
|  | ТС МКР №6 | 1968 | 2008 | 2016 |
|  | ТС кв.15 | 1973 | 2008 | 2016 |
|  | ТС кв.89 | 1971 | 2009 | 2017 |
|  | ТС пос. Кусяпкулово | 1977 | 2009 | 2017 |
|  | ТС пос.Перегонный | 1968 | 2009 | 2017 |
|  | ТС Кв.83 | 1968 | 2010 | 2018 |
|  | ТС Кв.84 | 1975 | 2010 | 2018 |
|  | ТС Кв.91 | 1955 | 2010 | 2018 |
| 35. | Квартальные сети кв. 15 | 1957 | 2016 | 101,93 |

В период с 2010 года по 2015 год выполнен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей общей протяженностью  -2208п.м.,  что составляет 7,9% от общей протяженности магистральных тепловых сетей.

Перечень работ, выполненных по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей Ишимбайского РТС в период с 2010 по 2015 годы

Таблица 27

| № пп | Наименование теплосети, участок, Ду, мм | Год проведения реконструкции, кап. ремонта | Протяженность, п.м. В 2-тр. Исч. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ №5, отНО-20 до ТК 519 | 2010 | 133 | Капитальный ремонт. |
| 2 | ТМ №2, от ТК 2502 до ТК 2503 | 2010 | 166 | Капитальный ремонт. |
| 3 | ТМ №12, от ТК 12003 до ТК 12020 | 2010 | 61,5 | Капитальный ремонт изоляции |
| 4 | ТМ-3, от ТК 5-1 до ТК 5-1а. Ввод на ЦТП-14 | 2011 | 110 | Капитальный ремонт. |
| 5 | ТМ-5, от ТК 519 через проезжую автодорогу | 2011 | 13 | Капитальный ремонт. |
| 6 | ТМ-12, от Н-3 до ТК 12076 | 2011 | 137,5 | Капитальный ремонт изоляции |
| 7 | ТМ-5, от ТК С-2 до ТК С-4 | 2011 | 100 | Капитальный ремонт изоляции |
| 8 | ТМ-8, от ТК-825 до ТК 826 | 2011 | 96 | Капитальный ремонт. |
| 9 | Капитальный ремонт ТМ-1, от ТК-130 до УП | 2012 | 64 | Капитальный ремонт. |
| 10 | Капитальный ремонт ТМ-2, от ТК-211 до ТК-533а | 2012 | 25 | Капитальный ремонт. |
| 11 | Капитальный ремонт ТМ-12,от ТК-12033 до ТК-12045 | 2012 | 295,5 | Капитальный ремонт изоляции |
| 12 | ТМ-4 от ТК401 до ТК402 | 2013 | 50 | Капитальный ремонт изоляции |
| 13 | ТМ-12 от ТК12010 до ТК12016 | 2013 | 188,5 | Капитальный ремонт изоляции |
| 14 | ТМ-3 ТК-310 | 2013 | 5 | Капитальный ремонт. |
| 15 | ТМ-5 от ТК-544 до ТК-545 | 2014 | 274 | Капитальный ремонт. |
| 16 | ТМ-1 от ТК-101 до места переходав непроходной канал | 2014 | 90 | Капитальный ремонт. |
| 17 | ТМ-6, от УП до ТК-609 | 2015 | 27 | Капитальный ремонт. |
| 18 | ТМ-1, от УП до ТК-132 | 2015 | 72 | Капитальный ремонт. |
| 19 | ТМ-6, от коллекторной КЦ-5 до ТК-604 | 2015 | 300 | Капитальный ремонт. |
|  | ИТОГО: |  | 2208 |  |

Перечень работ, выполненных по капитальному ремонту квартальных тепловых сетей Ишимбайского РТС в период с 2010 по 2015 годы:

2010 г – 838 п.м.

2011 г – 588 п.м.

2012 г – 499 п.м.

2013 г – 500 п.м.

2014 г – 1639 п.м.

Всего:         – 4064 п.м.

2.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Процедуры летних ремонтов тепловых сетей РТС-Ишимбай и их периодичность соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям (Правилам  технической эксплуатации тепловых энергоустановок; Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; Типовой инструкции технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) и т.д. и т.п. и проводятся ежегодно по графику, утвержденному техническим руководителем организации и согласованному с администрацией города Ишимбай.

Проведение испытаний на тепловые потери тепловых сетей Ишимбайского РТС от КЦ-5проводятся 1 раз в 5 лет по графику, утвержденному техническим руководителем организации (в 2015 году проведены 11 сентября).

Цель испытаний - определение тепловых потерь различными типами прокладки и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данных тепловых сетей.

Проведение испытания магистральных тепловых сетей от КЦ-5 на плотность и прочность после окончания отопительного сезона проводятся ежегодно (в 2015 году проведены 22 мая).

Испытание магистральных тепловых сетей от КЦ-5 на плотность и прочность после окончания отопительного сезона проводятся с целью выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов и их элементов, проверки качества всех сварных и других соединений.

Задачей испытания является выявление дефектов трубопроводов и их элементов, участков, находящихся в аварийном состоянии. Дефекты, выявленные при испытании, устраняются во время летнего ремонта.

Проведение испытания квартальных тепловых сетей Ишимбайского РТС на плотность и прочность после окончания отопительного сезона проводятся ежегодно (в 2015 году проведены согласно графику).

Испытание квартальных тепловых сетей Ишимбайского РТС на плотность и прочность после окончания отопительного сезона проводятся с целью выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов и их элементов, проверки качества всех сварных и других соединений.

Задачей испытания является выявление дефектов трубопроводов и их элементов, участков, находящихся в аварийном состоянии. Дефекты, выявленные при испытаниях, устраняются во время летнего ремонта.

Проведение испытания магистральных тепловых сетей от КЦ-5 на плотность и прочность перед отопительным сезоном проводятся ежегодно (в 2015 году проведены 24 августа).

Испытание магистральных тепловых сетей от КЦ-5 на плотность и прочность перед отопительным сезоном проводится с целью проверки прочности и плотности трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений.

Задачей испытания является проверка готовности теплопровода к отопительному сезону после проведенного ремонта.

Проведение испытаний тепловых сетей от КЦ-5 на максимальную температуру теплоносителя проводятся по графику, утвержденному техническим руководителем организации (в 2011 году проведены 22 апреля).

Испытание тепловых сетей от КЦ-5 на максимальную температуру теплоносителя проводится с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня.

Проведение испытаний магистральных тепловых сетей Ишимбайского РТС на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации проводятся 1 раз в 5 лет по графику, утвержденному техническим руководителем организации (в 2011 году проведены 16сентября).

Цель испытаний - определение эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Параметры испытаний:

на плотность и прочность магистральных тепловых сетей: пробное давление сетевой воды в трубопроводе – 16 кгс/см2; время выдержки трубопровода под пробным давлением – не менее 10 мин; температура сетевой воды в трубопроводе – от +5 до +40 С;

на плотность и прочность квартальных тепловых сетей Ишимбайского РТС: пробное давление сетевой воды в трубопроводе – 12 кгс/см2; время выдержки трубопровода под пробным давлением – не менее 10 мин; температура сетевой воды в трубопроводе – от +5 до +40 С;

на тепловые потери тепловых сетей: подача насоса – 169 т/ч; давление в обратном трубопроводе – 0,230,27 МПа; температура сетевой воды в подающем трубопроводе – 90 С;

на максимальную температуру теплоносителя: максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе - 135 С; максимально допустимая температура сетевой воды в обратном трубопроводе – 90 С;

на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации: фактический эксплуатационный режим без отключения потребителей.

Экспертное техническое диагностирование (в 2015 году проведено на трубопроводы теплоснабжения кварталов: кв. 39, кв. 80, мкр. 1).

Цель - проведение технического диагностирования трубопровода с целью определения технического состояния, возможности, сроков, параметров и условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

Экспертиза промышленной безопасности (в 2015 году проведена экспертиза промышленной безопасности ТМ-4,5,6).

Цель – проведение технического диагностирования элементов тепломагистрали с целью определения технического состояния, возможности, сроков, параметров и условий дальнейшей безопасной эксплуатации, а также оценки соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.

Испытания на потенциал блуждающих токов (проводятся ежегодно согласно графика).

Цель – проверка защищенности теплопроводов от электрохимической коррозии и от влияния блуждающих токов.

2.3.12. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях

Определение нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. №325.

Нормативные и фактические потери

тепловой энергии  г. Ишимбай за 2014 год

Таблица 28

| Месяц | Отпуск в сеть, Гкал | Нормативные потери, Гкал | Фактические потери, Гкал | Процент суммарных потерь,Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 91297 | 12902 | 23802 | 26,1 |
| Февраль | 84445 | 12029 | 12029 | 14,2 |
| Март | 62553 | 10579 | 11880 | 19,0 |
| Апрель | 48679 | 9506 | 9301 | 19,1 |
| Май | 8145 | 4166 | 171 | 2,1 |
| Июнь | 10298 | 5125 | 4906 | 47,6 |
| Июль | 9437 | 4605 | 4299 | 45,6 |
| Август | 4968 | 2695 | 2592 | 52,2 |
| Сентябрь | 12747 | 5661 | 6472 | 50,8 |
| Октябрь | 52667 | 9190 | 19953 | 37,9 |
| Ноябрь | 66661 | 10203 | 17398 | 26,1 |
| Декабрь | 78154 | 11640 | 18626 | 23,8 |
| Год | 530051 | 98301 | 131429 | 24,8 |

В 2014 году в летний период максимальные тепловые потери в тепловых сетях составили 52,2%, в зимний  период 37,9% от отпуска тепловой энергии в сети.

Баланс производства и отпуска тепловой энергии, электроэнергии от КЦ-5 по месяцам за 2014 год

Таблица 29

| Показатели | Ед. изм. | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | 2014г. | ОЗП | Лето |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка т/э от КЦ-5 | Гкал | 97182 | 90697 | 66966 | 49287 | 8890 | 10792 | 9913 | 5245 | 13586 | 55142 | 70925 | 81895 | 560520 | 512094 | 48426 |
|  | Гкал/ч | 130,6 | 135 | 90 | 68,5 | 19,2 | 15 | 14,8 | 14,1 | 18,9 | 74 | 98,5 | 110,1 | 69,8 | 100,6 | 16,4 |
| Выработка т/э от ГТУ КЦ-5 | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 2418 | 42 |
|  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 12 | 7 |
| Выработка т/э по МК | Гкал | 990 | 934 | 821 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 737 | 903 | 5722 | 5722 | 0 |
|  | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Всего выработка т/э по г. Ишимбай | Гкал | 98172 | 91631 | 67787 | 52432 | 8890 | 10820 | 9913 | 5245 | 13600 | 55752 | 71662 | 82798 | 568702 | 520234 | 48468 |
|  | Гкал/ч | 131,3 | 135,7 | 90,6 | 81 | 19,2 | 22 | 14,8 | 14,1 | 25,9 | 74,4 | 99 | 110,7 | 82,2 | 113,2 | 23,4 |
| Отпуск т/э от КЦ-5 | Гкал | 91225 | 84620 | 62278 | 45837 | 8161 | 10270 | 9437 | 4968 | 12733 | 52385 | 66528 | 77882 | 526324 | 480755 | 45569 |
| Отпуск т/э от ГТУ КЦ-5 | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2418 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 2418 | 42 |
| Отпуск тепловой энергии от МК | Гкал | 990 | 934 | 821 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 737 | 903 | 5722 | 5722 | 0 |
| Отпуск т/э от источников ВСЕГО | Гкал | 92215 | 85554 | 63099 | 48982 | 8161 | 10298 | 9437 | 4968 | 12747 | 52995 | 67265 | 78785 | 534506 | 488895 | 45611 |
| Тепловая энергия на хоз. н. | Гкал | 130 | 139 | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 75 | 91 | 606 | 606 | 0 |
| Отпуск т/э в сети | Гкал | 91297 | 84445 | 62553 | 48679 | 8145 | 10298 | 9437 | 4968 | 12747 | 52667 | 66661 | 78154 | 530051 | 484456 | 45595 |
| Фактические потери т/э | Гкал | 23802 | 12029 | 11880 | 9301 | 171 | 4906 | 4299 | 2592 | 6472 | 19953 | 17398 | 18626 | 131429 | 112989 | 18440 |
|  | % | 26,1 | 14,2 | 19,0 | 19,1 | 2,1 | 47,6 | 45,6 | 52,2 | 50,8 | 37,9 | 26,1 | 23,8 | 24,8 | 23,3 | 40,4 |
| Полезный отпуск т/э в БС | Гкал | 67495 | 72416 | 50673 | 39378 | 7974 | 5392 | 5138 | 2376 | 6275 | 32714 | 49263 | 59528 | 398622 | 371467 | 27155 |
|  | Гкал/ч | 90,7 | 107,8 | 68,1 | 54,7 | 10,7 | 7,5 | 6,9 | 3,2 | 8,7 | 44,0 | 68,4 | 80,0 | 45,5 | 73,0 | 7,4 |
| Отпуск эл/энергии | Тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23,8%

26,1%

37,9%

50,8%

52,2%

45,6%

47,6%

19,1%

19,0%

26,1%

14,2%

2,1%

Рисунок 2.2 - Баланс отпуска тепловой энергии по Ишимбайскому РТС

2.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствуют.

2.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

По состоянию на 14.10.2015 года к системе теплоснабжения г. Ишимбай подключено 816 шт. объектов, из которых  348 шт. оснащены узлами учета тепловой энергии по отоплению, 233 шт. оснащены узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, 17 шт. оснащены автоматическим регулированием по отоплению.

Оснащение подключенных объектов узлами учета тепловой энергии по отоплению, узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, автоматическим регулированием по отоплению.

Таблица 30

| №пп | Наименование объектов | Количество, шт | Оснащение узлами учета тепловой энергии по отоплению, шт. | % оснащения | Оснащение узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, шт. | % оснащени | Оснащение автоматическим регулированием по отоплению, шт. | % оснащения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 519 | 264 | 50,9 | 200 | 38,5 | 14 | 2,7 |
| 2 | Лечебные учреждения | 21 | 10 | 47,6 | 5 | 23,8 | 0 | 0 |
| 3 | Детские сады | 23 | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 1 | 4,3 |
| 4 | Учебные заведения | 20 | 20 | 100 | 4 | 20,0 | 1 | 5,0 |
| 5 | Прочие объекты | 133 | 41 | 30,8 | 13 | 9,7 | 1 | 0,7 |
| 6 | Частный сектор | 100 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 816 | 348 | 42,6 | 233 | 28,5 | 17 | 2,1 |

2.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей по состоянию на 01.01.2015г. отсутствуют.

2.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

По состоянию на 25.03.2015 года к системе теплоснабжения г. Ишимбай подключено 282 шт. объектов, из которых  119 шт. оснащены узлами учета тепловой энергии по отоплению, 54 шт. оснащены узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, 19 шт. оснащены автоматическим регулированием по отоплению.

Оснащение подключенных объектов узлами учета тепловой энергии по отоплению, узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, автоматическим регулированием по отоплению

Таблица 31

| №пп | Наименование объектов | Количество, шт | Оснащение узлами учета тепловой энергии по отоплению, шт. | % оснащения | Оснащение узлами учета тепловой энергии по горячему водоснабжению, шт. | % оснащени | Оснащение автоматическим регулированием по отоплению, шт. | % оснащения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 51 | 51 | 100 | 50 | 98 | 9 | 18 |
| 2 | Лечебные учреждения | 3 | 2 | 67 | 1 | 33 | 1 | 33 |
| 3 | Детские сады | 5 | 4 | 80 | 2 | 40 | 4 | 80 |
| 4 | Учебные заведения | 15 | 9 | 60 | 1 | 7 | 3 | 20 |
| 5 | Прочие объекты | 99 | 24 | 24 |  |  | 2 | 2 |
| 6 | Частный сектор | 109 | 29 | 26 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 282 | 119 |  | 54 |  | 19 |  |

2.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий и используемых средств автоматизации и связи.

Управление режимом работы теплоисточника и сетей осуществляется оперативно-диспетчерской службой (ОДС) «БашРТС-Стерлитамак» ООО «БашРТС».

Оперативно-диспетчерское управление «БашРТС-Стерлитамак» организовано в соответствии с Инструкцией № 201/27 «Об организации оперативно-диспетчерского управления в ООО «БашРТС».

Рисунок 2.3 – Схема оперативно-диспетчерского управления

Основными задачами оперативно-диспетчерского управления в «БашРТС-Стерлитамак» являются:

-  Ведение безопасного, надёжного и экономичного режима работы оборудования БашРТС-Стерлитамак. Обеспечение выполнения диспетчерского графика в объёме выполняемых функций.

-  Контроль и выполнение анализа режимов работы БашРТС-Стерлитамак.

-  Оперативное руководство (управление) согласованной работой персонала «БашРТС-Стерлитамак» в объёме выполняемых функций.

- Рассмотрение, организация проработки оперативных заявок на вывод оборудования БашРТС-Стерлитамак (находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении персонала ОДС) из работы и резерва в ремонт, консервацию или для проведения испытаний. В случаях, предусмотренных местными производственными инструкциями (документами), принятие решения по данным оперативным заявкам.

-  Контроль организации работ по локализации и ликвидации технологических нарушений, восстановлению режима работы оборудования БашРТС-Стерлитамак, которое находится в оперативном ведении оперативного персонала ОДС. Выдача необходимых диспетчерских распоряжений (команд) в случае неудовлетворительной организации данных работ персоналом БашРТС-Стерлитамак.

-  Оперативное руководство (управление) режимами работы оборудования и персоналом при локализации и ликвидации технологических нарушений, восстановлении режима работы оборудования «БашРТС-Стерлитамак», которое находится в оперативном управлении оперативного персонала ОДС.

-  Проведение работы с персоналом ОДС с целью поддержания его готовности к выполнению своих профессиональных функций. Принятие участия в проведении работы с персоналом подразделений «БашРТС-Стерлитамак» по вопросам оперативно-диспетчерского управления.

- Методическое руководство персоналом других подразделений «БашРТС-Стерлитамак» по направлению «оперативно-диспетчерское управление». Контроль организации оперативно-диспетчерского управления в подразделениях БашРТС-Стерлитамак.

-  Разработка мероприятий по наладке и регулировке водяных тепловых сетей на отопительный сезон.

-  Составление режимных карт работы тепловых сетей на отопительный сезон и на переходные периоды.

-  Разработка карт уставок предупредительной сигнализации и аварийной защиты по насосным станциям «БашРТС-Стерлитамак».

-  Разработка «Таблиц гидравлических режимов тепловых сетей на весенний и осенний переходные периоды при количественном регулировании отпуска тепла от Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Салаватской ТЭЦ, Зауральской ТЭЦ , от КЦ №№5, 7, 10.

По состоянию на 01.01.2015г. организованна автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК) с выводом параметров в ОДС-Ишимбай, ОДС-Стерлитамак и ОДС-Уфа:  Котельный цех №5 – выводпараметров 23 ед. (таблица 32)

Параметры вывода системы ОИК-Диспетчер по КЦ-5

Таблица 32

| ТМ | P1 кгс/см2 | Р2 кгс/см2 | Т1 С | Т2 С | GПСВ т/ч | GОСВ т/ч | QПСВ Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM Город 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТМ Город 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпитка ТМ Город 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпитка ТМ Город 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ГРП 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| ГРП 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Холодная вода | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Итого ед.изм. | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 |

Кроме того врайонный диспетчерский пункт (РДП) Ишимбайского РТС выведена температура наружного воздуха в г. Ишимбай, показания  параметров давления и температуры  в подающем и обратном трубопроводе теплосети (Р1, Р2, Т1, Т2), давления и температура в подающем трубопроводе ГВС, давления в подающем трубопроводе ХВС и давления в обратном трубопроводе ЦО от ЦТП-2,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 (153 параметра).

Таблица 33

Параметры вывода АСДК по ЦТП Ишимбайского РТС

| ТМ | P1 кгс/см2 | Р2 кгс/см2 | Т1 С | Т2 С | P3гвс кгс/см2 | T3гвс С | P4хв кгс/см2 | Т4цо С | Т5цо С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦТП-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итогоед.изм. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Автоматизированная система диспетчерского контроля ГТУ на КЦ-5 в г.Ишимбайвыполняет комплекс взаимосвязанных информационных, управляющих  и вспомогательных функций.

К информационным функциям системы относятся:

- сбор и первичная обработка информации;

- отображение информации оператору-технологу;

- технологическая  сигнализация;

- регистрация событий;

- архивирование;

- протоколирование.

Рисунок 2.3 - Параметры работы ГТУ, регистрируемые АСДК

К управляющим функциям относятся:

- управление электроприводами  запорных  устройств;

- технологические защиты.

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы информационно-измерительной системы, обеспечивают:

- диагностику состояния программно-технических средств управления;

- проверку достоверности информационных сигналов;

- информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств с указанием устройства, места, времени и вида отказа;

- регистрацию ошибок, отказов, неисправностей и действий по их устранению;

- ручную коррекцию системного времени на станции и с автоматической коррекцией на контроллерах;

- перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку программного обеспечения);

- экранную помощь оператору.

2.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к КЦ-5 и МК  по состоянию на 01.01.2015 г. представлены в Таблице 25 Приложения

Распределение подключенных объектов по поселениям

Таблица 34

| № пп | Наименование объектов | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 519 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.1. | 1-4 этажные | 311 |  |
|  | из них |  |  |
|  | деревянные | 22 | От КЦ-5 – 16 ж/д От МК-6 |
|  | панельные | 0 |  |
|  | Кирпичные (блочные) | 289 |  |
| 1.2 | 5-12 этажные | 208 |  |
|  | из них |  |  |
|  | панельные | 36 |  |
|  | кирпичные | 172 |  |
| 2 | Лечебные учреждения | 21 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 2.1. | Здания от КЦ-5 | 20 |  |
| 2.2. | Здания от МК | 1 |  |
| 3 | Детские сады | 23 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 3.1. | Детские сады от КЦ-5 | 22 |  |
| 3.2. | Детский сад от МК | 1 |  |
| 4 | Учебные заведения | 24 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.1. | Школы | 13 | В том числе от КЦ-5-12, от МК «Железнодорожный» |
| 4.2. | Башкирская гимназия №2 | 1 |  |
| 4.3. | Кадетская школа | 1 |  |
| 4.4. | ПЛ-76 | 1 |  |
| 4.5. | Нефтяной колледж | 1 |  |
| 4.6. | ПУ-21 | 1 |  |
| 4.7. | УГАТУ | 1 |  |
| 4.8. | ДЮСШ 1,2,3,4 | 4 |  |
| 5 | Прочие объекты | 134 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 5.1. | Прочие объекты от КЦ-5 | 132 |  |
| 5.2. | Прочие объекты от МК | 2 |  |
| 6 | Частный сектор | 100 |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 6.1. | Частный сектор от КЦ-5 | 69 |  |
| 6.2. | Частный сектор от МК | 31 |  |
|  | ИТОГО: | 821 |  |

2.5. Основные проблемы организации теплоснабжения.

Основнымисточником централизованного теплоснабжения г. Ишимбайявляется КЦ-5 «БашРТС-Стерлитамак». С территории котельной выходит две магистрали, которые далее разветвляются и доходят до центральных тепловых пунктов. Часть воды в ЦТП используются для нагрева воды в бойлерах (приготовление ГВС), остальная часть без понижения температуры направляется к потребителям. Исходной водой для ГВС служит вода из городского водопровода, которая подогревается в бойлерах и направляется потребителям. Также предусмотрена циркуляция ГВС для постоянного поддержания температуры. Таким образом от ЦТП до потребителей проложена четырехтрубная система: подающий и обратный трубопроводы на отопление (Т1, Т2), подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС (Т3, Т4). В зданиях потребителей установлены элеваторы для понижения температуры перед отопительными приборами.

Также с тепловых магистралей запитаны потребители, которые используют тепловую энергию как только на отопление (в зданиях установлены элеваторы), так и для приготовления ГВС (в зданиях установлены индивидуальные тепловые пункты).

Уровень подпитки составляет 40 т/ч, что является нарушением. Согласно СНиП 2.04.70-86 приложение 23 п.1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах (22 т/час).

Есть вероятность большой подпитки из-за плохого обеспечения горячего водоснабжения (ГВС). Необходимо провести обследование объектов с недостаточным или полным отсутствием ГВС.

Теплоснабжение проводится по графику 150-700С со срезкой на 1300 С.

В настоящий момент  расход теплоносителя составляет около2900 т/ч. Расчетный расход сетевой воды 2905 т/час.

Разработанная схема теплоснабжения города показала, что диаметры трубопроводов теплоснабжения завышены. Пример: на жилой дом пр. Ленина, дом 66 диаметр подающего и обратного трубопровода 100 мм. Достаточно диаметра 56 мм. Завышение диаметров трубопроводов привело к уменьшению скорости теплоносителя, это приводит к тому, что больший объем воды проходит через потребителя, увеличиваются тепловые потери через изоляцию трубопроводов.

Приготовление горячей воды (ГВС) для жителей города производится в ЦТП через водоводяные трубчатые водоподогреватели. Имеются жалобы на заниженную температуру горячей воды. Одной из причин является отсутствие линии рециркуляции ГВС у ряда потребителей.

Наличие отдаленных потребителей, таких как: жилые районы Кусяпкулово,Буранчино-Перегонный, и частичного разрушения изоляции трубопроводов (или полного его отсутствия) приводит к большим тепловым потерям в целом по КЦ-5.

В результате хозяйственная деятельность теплоснабжающей организации ООО «БашРТС»  по зоне города Ишимбай характеризуется как убыточная, что хорошо видно из динамики технико-экономических показателей  за период 2010-2014 годы (таблица 35).

| Динамика технико-экономических показателей города Ишимбай Таблица 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012год | 2013год | 2014год |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | отпуск от теплоисточников | тыс. Гкал | 570,458 | 581,893 | 533,773 | 524,985 | 534,506 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | от КЦ-5 | тыс. Гкал | 512,788 | 518,288 | 496,608 | 487,829 | 532,046 |
| 1.1.2. | от ГТУ | тыс. Гкал | 57,67 | 63,605 | 37,165 | 37,156 | 2,46 |
| 1.1.3 | от МК | тыс. Гкал | 5,224 | 5,629 | 5,013 | 5,197 | 5,722 |
| 1.2. | хознужды теплоисточника | тыс. Гкал | 0,622 | 0,668 | 0,599 | 0,565 | 0,606 |
| 1.3. | отпуск в сеть | тыс. Гкал | 566,367 | 577,571 | 529,404 | 520,311 | 530,051 |
| 1.4. | потери в балансовых сетях | тыс. Гкал | 100,936 | 104,146 | 89,789 | 88,236 | 131,429 |
| 1.4.1. | то же к отпуску тепловой энергии | % | 17,82 | 18,03 | 16,96 | 16,96 | 24,80 |
| 1.5. | полезный отпуск | тыс. Гкал | 465,431 | 473,425 | 439,615 | 432,075 | 398,622 |
| 2. | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | выработка | тыс. кВтч | 29386 | 31838 | 18663 | 20684 | 1532 |
| 2.2. | отпуск с шин | тыс. кВтч | 28205 | 30529 | 17929 | 19947 | 1479 |
| II | Товарная продукция | тыс. руб. | 257174 | 298385 | 285540 | 324231 | 466545 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 215350 | 247852 | 236018 | 275360 | 384724 |
| 3. | ГВС | тыс. руб. | 39702 | 47279 | 46153 | 43974 | 77577 |
| 4. | ХОВ | тыс. руб. | 2122 | 3254 | 3369 | 4897 | 4244 |
| III | Затраты | тыс. руб. | 392443 | 445212 | 465101 | 482027 | 526351 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | топливо |  | 234892 | 277630 | 260641 | 294794 | 296861 |
| 2. | ФОТ+взносы |  | 82997 | 100336 | 119295 | 92574 | 90569 |
| 3. | прочие затраты |  | 74554 | 67246 | 85165 | 94659 | 138922 |
| IV | Прибыль(+)/Убыток(-) | тыс. руб. | -135269 | -146827 | -179561 | -157796 | -59807 |

Снижение величины убытка в 2014 году связано с вынужденным ростом тарифа на тепловую энергию с 1 315,53 рублей до 1503,65 рублей за Гкал с 01.07.2015г.

2.6. Основные положения технической политики

В настоящее время работа системы централизованного теплоснабжения г.Ишимбай отличается низкой экономической эффективностью, что являетсяследствием проблем, указанных в разделе 2.4, основными из которых являются повышенные потери тепла при его транспортировке и удаленность теплоисточника от потребителей при относительно небольшом отпуске тепла.

Учитывая это, былирассмотрены следующие направления реализации технической политики развития систем теплоснабжения города на расчетный период:

1 . Снижение потерь тепла при его транспортировке до нормативных значений за счет перекладки участков теплосети, имеющих завышенные диаметры и срок эксплуатации выше нормативного;

2. Строительство линий рециркуляции по системе ГВС от потребителей

3. Замена теплообменного оборудования в ЦТП с кожухотрубчатых на современные пластинчатые теплообменники

4. Наладка всех звеньев системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, центральных тепловых пунктов (ЦТП), тепловую сеть, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и внутридомовых систем теплопотребления.